УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

Советского района

Алтайского края

№_680_от_19.08.2024_

Схема  теплоснабжения

МУНИциПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  КОКШИНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

СОВЕТСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

ДО  2028  ГОДА

Общественные слушания проведены

«19» августа 2024 года

с. Кокши

Оглавление

- Общая часть………………………………………………………………………4

  - Краткая характеристика поселения Кокши……....………….……………..7

Таблица 1.1. Общая характеристика……………………………………………..8

- Существующее состояние теплоснабжения……………………....................8

  - Функциональная структура организации теплоснабжения………….....8

Таблица 2.1.1. Характеристика системы теплоснабжения…….…...................8

Таблица 2.1.2. Характеристика системы теплоснабжения…….…...................8

  - Институционная структура организации теплоснабжения.…...................9

  - Источники тепловой энергии………………………………….……………...9

    - Общие положения…………………………………………….……………..9

Таблица 2.3.1.1 Источники тепловой энергии…………………….……………...9

Таблица 2.3.1.2 Источники тепловой энергии…………………….………………9

    - Индивидуальное квартирное отопление………………….…...................9

    - Оборудование котельных………………………………….………………10

Таблица 2.3.3.1  Котлоагрегаты котельной ЦК с.  Кокши………….…………10

Таблица 2.3.3.2 Котлоагрегаты котельной Д/с с. Кокши………….………………10

    - Общие выводы……………………………………………….…….………..10

  - Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия….…….……….11

    - Зона действия котельной ЦК с.  Кокши………………….……..……….11

    - Зона действия котельной Д/с с. Кокши……………………………………..11

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки……………………….12

Таблица 2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки……………12

  - Балансы выработки, передачи и конечного потребления……………….13

Таблица 2.6. Баланс тепловой энергии и топлива за 2015 год ………………13

Таблица 2.6.1  Баланс  тепловой энергии и топлива за 2016 год…………….14

Таблица 2.6.2  Баланс  тепловой энергии и топлива за 2017 год…………….15

Таблица 2.6.3  Баланс  тепловой энергии и топлива за 2018 г……….…..….16

Таблица 2.6.4  Баланс  тепловой энергии и топлива за 2019 г……………….17

Таблица 2.6.4/а  Баланс  тепловой энергии и топлива за 2020 г…..……..….18

Таблица 2.6.4/б Баланс тепловой энергии и топлива за 2021 г …………….19

Таблица 2.6.4/в Баланс тепловой энергии и топлива за 2022 г ………….…. 20

Таблица 2.6.4/г Баланс тепловой энергии и топлива за 2023 г ……..…..…. 20

Таблица 2.6.5 Планируемый баланс  тепловой энергии и

топлива на 2020 -2024 года………………………………………………………..21

Таблица 2.6.6 Полезный отпуск тепловой энергии с. Кокши

за 2015, 2016, 2017,2018,2019,2020,2021.2022,2023 г      ………………………21

Таблица 2.6.7  Планируемый полезный отпуск тепловой энергии

с. Кокши на 2020 - 2024 года……………………………………………………....22

  - Топливный баланс……………………………………………………………….22

Таблица 2.7. Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2015 г……....23

Таблица 2.7.1 Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2016 г……..23

Таблица 2.7.2 Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2017,2018 г.. 23

Таблица 2.7.3 Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2019 г …... 22

Таблица 2.7.4/а,б Потребление топлива на цели тепло-я за 2020, 2021 г  ……24

Таблица 2.7.4/в Потребление топлива на цели теплоснабжения 2022 г ……..25

Таблица 2.7.4/г Потребление топлива на цели теплоснабжения 2023 г ……..25

Таблица 2.7.4 План потребление топлива на цели теплоснабжения

на 2020-2024 гг…………………………………………………………………………..25

  - Услуги и тарифы…………………………………………………………………..25

Таблица 2.8. Динамика роста тарифов в разрезе по 2015-2019 годам

(цена без НДС)………………………………………………………………………….25

Таблица 2.8.1 Динамика роста тарифов в разрезе по 2015-2019 годам

(цена с НДС)…………………………………………………………………………….27

  - Реализация по юридическим лицам………………….…………………………29

Таблица 2.9. Динамика реализации за 2015 г………………….…………………..30

Таблица 2.9.1 Динамика реализации за 2016,17,18 г…….………………………30

Таблица 2.9.2 Динамика реализации за 2019,2020 г        ……….………………30

Таблица 2.9.5 Динамика реализации за 2021,2022 г ……………………………30

Таблица 2.9.5 Динамика реализации за 2023 г …………………………………..31

3.0. Реализация по населению………………………………….……......................31

Таблица 3.0. Динамика реализации за 2015 г……………….…….……………….31

Таблица 3.1. Динамика реализации за 2016 г……………….…….………………31

Таблица 3.2. Динамика реализации за 2018,2019 г ……..….…….………………31

Таблица 3.4. Динамика реализации за 2020 г …………..….…….………………32

Таблица 3.5 Динамика реализации за 2021 г …………………………………….32

Таблица 3.6 Динамика реализации за 2022 г  ……………………………………33

Таблица 3.7 Динамика реализации за 2023 г  ……………………………………34

4.0. Модернизация……………………………………………………………………..34

Таблица 4.0. Модернизация ЦК с. Кокши ……………………………………….34

5.0. Причины аварий в системе теплоснабжения………………………………….34

Таблица 5.0. Причины аварий в системе теплоснабжения………………………35

# 1. Общая часть

Муниципальное образование Кокши  Советского  района Алтайского края республики РФ образовано в 1803 году.

Герб отсутствует

Село Кокши возникло в 1803 году.

Климат: почвы-черноземы обыкновенные и выщелоченные. Климат в районе села континентальный, формируется в результате частой смены воздушных масс, поступающих из Атлантики, Арктики, Восточной Сибири и Средней Азии. Абсолютная годовая амплитуда температуры воздуха достигает 90-95 oC. Среднегодовые температуры-положительные, 0,5-2,1 oC. Средние максимальные температуры июля +26…+28 oC, экстремальные достигают +40…+42 oC. Средние минимальные температуры января -20…-24 oC, абсолютный зимний минимум -50… -55 oC. Безморозный период продолжается около 120 дней. Годовое количество атмосферных осадков -450мм. Благодаря наличию горного барьера к юго-востоку от села господствующий западно-восточный перенос воздушных масс приобретает юго-западное направление. В летние месяцы часты северные ветры. В 20-45% случаев скорость ветров юго-западного и западного направлений превышает 6 м/с. В зимние месяцы в периоды с активной циклонической деятельностью отмечают метели, повторяемость которых 30-50 дней в году.

- Среднегодовая температура воздуха-2,9 oC

- Относительная влажность воздуха-70,8%

- Средняя скорость ветра-2,1 м/с.

Растительный и животный мир: растут сосна, ель,береза, тополь, пихта, дуб, кустарники, богатое разнотравье; обитают из зверей-косуля, барсук, рысь, лиса, заяц-русак, бобр, горностай, лось, хорек, колонок; из птиц-куропатка, лебедь-шипун, бекас, чирок, чибис, гагара, чайка, серый журавль.

# Кокши

- Статус

Село

- Дата основания

1803 г.

- Муниципальное образование

Сельское поселение Кокшинский сельсовет 
(центр муниципального образования)

- Входит в

Советский район

- Субъект Федерации

Алтайский край

- Подчинение

районное

- Население (тыс.чел.)

0,929

- Территория (кв.км)

139,52

- Координаты

52°22'54'' с.ш., 85°32'55'' в.д.

- Почтовые индексы

659547

- Телефонный код

+7 385 98

- Автомобильные коды

22

- Прежние названия

неизвестны

- День города

неизвестно

- Код ОКАТО

01242811001

- Код ОКТМО                                                                                                      01642411101

### Администрация

- Глава муниципального образования

Предейкина Елена Александровна

- Адрес администрации

659547, Алтайский край, Советский район, с. Кокши, ул. Иванцовых, д. 3

- Телефоны администрации

+7 (385 98) 2-86-43, факс: (385 98) 2-86-43

Административным центром муниципального образования является село Кокши.

Основное направление экономики — сельское хозяйство. Развито производство зерна, мяса, молока.

  - Краткая характеристика поселения Кокши

Таблица 1.1. Общая характеристика поселения Кокши

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения | Значения на первый этап расчетного срока генерального плана | Значения на расчетный срок генерального плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | кв.км | 139,52 |  |  |
| Общая площадь жилищного фонда | М2 | 22968,1 |  |  |
| Численность населения | Чел. | 929 |  |  |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | м2 | 22968,1 |  |  |
| жилых усадебных зданий (коттеджей) | м2 | 19068,1 |  |  |
| жилых усадебных зданий | м2 |  |  |  |
| жилых многоквартирных зданий | м2 | 3900 |  |  |
| общественных зданий | м2 |  |  |  |
| Средняя плотность застройки | м2/га |  |  |  |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Град. Цельсия | -30 |  |  |
| Средняя температура отопительного периода | Град. Цельсия | -8,7 |  |  |
| Особые условия для проектирования тепловых сетей, в т.ч.: |  |  |  |  |
| сейсмичность |  | да |  |  |
| вечная мерзлота |  | нет |  |  |

# Существующее состояние Теплоснабжения

## Функциональная структура организации теплоснабжения

На  территории поселения Кокши предоставлением услуг по теплоснабжению в настоящее время занимается МУП «Тепловик» - единая теплоснабжающая организация согласно Постановлению Администрации Советского района Алтайского края № 509 от 22.08.2018г.  Адрес: 659540,Алтайский край, Советский район, с. Советское, ул. Советская,37 тел.(38598)21-0-18, e-mail teplovik_2020@mail.ru  На балансе  предприятия находятся  9 котельных.

До 01 октября 2017г. на  территории поселения Кокши предоставлением услуг по теплоснабжению занималось ООО «Тепловик».  На балансе  предприятия находилось   14 котельных.

Село Кокши  обеспечивает теплоснабжением: Центральная котельная с. Кокши                         ( установленная мощность  1,65 Гкал/ч, температурный график- 95/ 70 С, система теплоснабжения - двухтрубная).

Котельная  использует для выработки тепла бурый уголь и каменный уголь.

Так же на территории поселения имеется ведомственная котельная МБДОУ д/с  №5 «Колокольчик» с. Кокши (установленная мощность 0,2 Гкал/ч, температурный график- 95/ 70 С, система теплоснабжения - двухтрубная).

Эксплуатация котельной осуществляется Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №5 «Колокольчик» с. Кокши.

Котельная   использует для выработки тепла каменный уголь.

Таблица 2.1.1. Характеристика системы теплоснабжения МУП «Тепловик»

|  | Система теплоснабжения | Протяженность трубопроводов,м | Диаметр, мм | Подключ.нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центральная Котельная с. Кокши | 859 | 32-159 | 1,65 |
|  | Итого | 859 |  | 1,65 |

Таблица 2.1.2. Характеристика системы теплоснабжения МБДОУ д/с №5 «Колокольчик»

|  | Система теплоснабжения | Протяженность трубопроводов,м | Диаметр, мм | Подключ.нагрузка ( по данным 2015г), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная МБДОУ №5 с.Кокши | 30 |  | 0,2 |
|  | Итого | 30 |  | 0,2 |

## Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованной системы теплоснабжение поселений осуществляет МУП «Тепловик». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых  предприятием, присоединены административные, бытовые,  жилые здания.

Потребители с. Кокши:

Население - 3  лицевых счета

Финансируемые за счет средств местного бюджета:

- Администрация Кокшинского сельсовета

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Красноярская средняя общеобразовательная школа (Кокшинская средняя общеобразовательная школа)

Финансируемые за счет средств краевого бюджета:

- КГБУЗ Советская районная больница

- УГОЧС

Финансируемые за счет средств федерального бюджета:

- Кокшинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат

Прочие юридические лица:

- ПО Кокшинское

## Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

### Общие положения

Таблица 2.3.1.1 Источники тепловой энергии, расположенные на территории   поселения

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Центральная котельная с. Кокши | ул. Братьев Иванцовых,9а | 1,65 |
| Всего |  | 1,65 |

### Таблица 2.3.1.2 Источники тепловой энергии, расположенные на территории   поселения

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная МБДОУ №5 «Колокольчик» с. Кокши | ул. Складская, 3 | 0,2 |
| Всего |  | 0,2 |

### Индивидуальное квартирное отопление

Жилищный фонд обеспечен теплоснабжением от централизованной системы теплоснабжения,  индивидуальными квартирными электрическими и газовыми котлами, печным отоплением. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих установок отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

    - Оборудование котельных

Таблица 2.3.3.1 Котлоагрегаты Центральной котельной с. Кокши

| Тип котла | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатации | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КВО-650 | 0,55 | 2022 |  |  |
| КВО-650 КВО-650 | 0,55 0,55 | 2022 2022 |  |  |
| Всего РТМ, | 1,65 |  |  |  |

Таблица 2.3.3.2 Котлоагрегаты котельной МБДОУ №5 «Колокольчик» с. Кокши

| Тип котла | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатации | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КВр-0,2 | 0,2 | 2010 |  |  |
| Всего РТМ, | 0,2 |  |  |  |

В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения - закрытая. В котельных отсутствуют приборы учета. Весь отпуск тепла в сеть является расчетной величиной.

### Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего на предприятии в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 19 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Большинство из этих зданий (котельных) – это отдельно стоящие здания. Установленная тепловая мощность котлоагрегатов составляет 20,87 Гкал/ч. Средняя установленная мощность на одну котельную составляет 1,65 Гкал/ч.

Подготовка теплоносителя

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и  к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности.  После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности  достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Учет энергоресусров

Для дальнейших расчетов и установления базового уровня  ключевых показателей системы  коммерческий учет организован только для потребляемых на котельных воды и электроэнергии. Количество выработанного на котельной и отпущенного тепла котельной  измеряется расчетным путем.

## Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия

## Центральной Котельной с. Кокши

    - Зона действия ЦК с. Кокши

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 0,859 км.  Присоединение внутридомовых систем отопления в «старых» зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме.  График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «95-70». Прокладка – без канала. Конструкция теплоизоляции – утеплитель «knauf» с защитным покрытием из рубероида или стекловолокна.

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности  302,955 Гкал. Утвержденные нормативные потери теплоносителя – 224,672 м3.

## Котельная МБДОУ №5 «Колокольчик» с. Кокши

    - Зона действия котельной МБДОУ  «Колокольчик»

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 0,03 км  Присоединение внутридомовых систем отопления в «старых» зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме.  График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «95-70». Прокладка – без канала. Конструкция теплоизоляции – утеплитель «knauf» с защитным покрытием из рубероида или стекловолокна.

## Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Таблица 2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Гкал/год

Показатели баланса тепловой мощно ти Зона Центральной котельной с.Кокши. Собственные нужды; 21. Мощность на коллекторах; 1525,808. Потери тепловой мощности; 302,955. то же, %; 21,23. Присоединенная тепловая нагрузка; 1,65. Полезный отпуск; 1201,853. Отпуск в сеть; 1504,808.

## Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Таблица 2.6.  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ООО «Тепловик» за 2015 год

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | Всего по предприятию |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива | Тыс.м.куб./Тыс. т | 833 / 6,758 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 26,688 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 1,336 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 25,352 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 5,546 |
|  | то же в % | % | 21,56 |
|  | Отпущено потребителям | тыс.Гкал | 19,806 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 8,005 |
|  | бюджет | тыс.Гкал | 9,99 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,807 |

Таблица 2.6.1  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ООО «Тепловик» за 2016 год

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | Всего по предприятию |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 1,0603/ 7,087 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 21,6 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,09 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 21,46 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 2,51 |
|  | то же в % | % | 11,7 |
|  | Отпущено потребителям | тыс.Гкал | 18,860 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 7,330 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 9,840 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 7,050 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,880 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,910 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,690 |

Таблица 2.6.2  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ООО «Тепловик», МУП «Тепловик» за 2017 год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | Всего | ООО "Тепловик" 9 мес. 2017г. | МУП "Тепловик" 4 кв. 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 1,137/6,794 | 0,622/4,192 | 0,515/2,602 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 20,7 | 13,66 | 7,04 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |  |  |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,09 | 0,06 | 0,03 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 20,61 | 13,6 | 7,01 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 2,39 | 1,55 | 0,84 |
|  | то же в % | % | 11,7 |  |  |
|  | Отпущено потребителям | тыс.Гкал | 18,22 | 12,05 | 6,17 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 7,25 | 4,75 | 2,5 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 9,13 | 6,13 | 3 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 6,48 | 4,47 | 2,01 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,72 | 1,11 | 0,61 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,93 | 0,55 | 0,38 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,84 | 1,16 | 0,68 |

Таблица 2.6.3  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2018 год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" 2018г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 1,231/5,967 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 32,559 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 1,102 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 31,457 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 6,73 |
|  | то же в % | % | 21,4 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 24,726 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 17,334 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 7,181 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 8,455 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,459 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 2,020 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,976 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,710 |

Таблица 2.6.4  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2019 год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" 2019г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 1,000/6,11 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 31,546 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,09 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 31,456 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 6,82 |
|  | то же в % | % | 21,7 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 24,726 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 16,646 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 6,917 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 8,188 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,382 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,856 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,950 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,541 |

Таблица  2.6.4/а  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2020 год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" 2020г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 1,101/4,992 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 31,546 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,1 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 31,456 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 6,82 |
|  | то же в % | % | 21,7 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 24,726 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 15,830 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 6,615 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 8,010 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,412 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,708 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,890 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,204 |

Таблица 2.6.4/б  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2021 год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" 2021г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./Тыс. т | 1,979/3,746 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 31,546 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 1,11 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 31,546 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 6,72 |
|  | то же в % | % | 21,7 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 23,716 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 16,247 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 7,223 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 7810,78 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,144 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,730 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,937 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,213 |

2.6.4/в Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2022 год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" 2022г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 2018,46/3830,83 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 31,545 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,34 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 31,205 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 5,27 |
|  | то же в % | % | 16,89 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 25,94 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 16,100 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 6,720 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 7,929 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,328 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,695 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,906 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,451 |

2.6.4/г Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2023 год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 1861,88/3308,285 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 21,631 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,34 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 21,291 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 5,27 |
|  | то же в % | % | 25,94 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 6,997 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 16,021 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 6,628 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 7,916 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,368 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,584 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,964 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,477 |

Таблица 2.6.5  Планируемый баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» на 2020 -2024 года

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 2488,36/2798,24 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 21,631 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,34 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 21,291 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 5,27 |
|  | то же в % | % | 25,94 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 6,997 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 16,121 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 6,728 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 7,916 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,368 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,584 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,964 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,477 |

Таблица 2.6.6  Полезный отпуск тепловой энергии по Котельной (ЦК)                              с. Кокши   за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,2020, 2021, 2022, 2023 года

| ## период | ## Тыс. Гкал |
| --- | --- |
| ## 2015 год | ## 1,277 |
| ## 2016 год | ## 1,334 |
| ## 2017 год | ## 1,315 |
| ## 2018 год | ## 1,372 |
| ## 2019 год | ## 1,241 |
| ## 2020 год | ## 1,116 |
| 2021 год | 1,162 |
| 2022 год | 1,119 |
| 2023 год | 1,202 |

Таблица 2.6.7  Планируемый полезный отпуск тепловой энергии по Котельной (ЦК) с. Кокши на 2019 - 2024 года

| ## период | ## Тыс. Гкал |
| --- | --- |
| ## 2020 год | ## 1,33 |
| ## 2021 год | ## 1,33 |
| ## 2022 год | ## 1,33 |
| ## 2023 год | ## 1,33 |
| ## 2024 год | ## 1,33 |

## Топливный баланс

В разделе устанавливается потребление топлива с распределением по субъектам, его использующим и его видам в целом для поселения за установленный ретроспективный период 3-5 лет (см. таблицу 2.7).

В процессе подготовки к разработке топливно-энергетического баланса поселения в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 14.12.2011 № 600 «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» в схеме теплоснабжения должен быть установлен расход видов топлива на выработку тепловой энергии на территории поселения.

Таблица 2.7.  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2015 год

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Кокши | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 745,15 | 745,15 |
| уголь | т | 745,15 | 745,15 |

Таблица 2.7.1  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2016 год

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Кокши По расчету | Котельная (ЦК) с. Кокши фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 674,125 | 686,405 |
| уголь | т | 674,125 | 686,405 |

Таблица 2.7.2  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2017 год

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Кокши По расчету | Котельная (ЦК) с. Кокши фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 674,125 | 722,35 |
| уголь | т | 674,125 | 722,35 |

Таблица 2.7.3  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2018 год                 МУП «Тепловик»

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Кокши По расчету | Котельная (ЦК) с. Кокши фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 672,116 | 778,800 |
| уголь | т | 672,116 | 778,800 |

Таблица 2.7.4  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2019 год                 МУП «Тепловик»

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Кокши По расчету | Котельная (ЦК) с. Кокши фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 672,116 | 820,3 |
| уголь | т | 672,116 | 820,3 |

Таблица  2.7.4/а  Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2020 год  МУП

«Тепловик»

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Кокши | Котельная (ЦК) с. Кокши |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По расчету | фактически |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 672,116 | 708,1 |
| уголь | т | 672,116 | 708,1 |

Таблица 2.7.4/б  Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2021 год МУП «Тепловик»

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Кокши | Котельная (ЦК) с. Кокши |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По расчету | фактически |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 672,116 | 748,86 |
| уголь | т | 672,116 | 748,86 |

Таблица  2.7.4/в  Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2022 год МУП «Тепловик»

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Кокши | Котельная (ЦК) с. Кокши |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По расчету | фактически |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 627,68 | 671,30 |
| уголь | т | 627,68 | 671,30 |

Таблица  2.7.4/г  Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2023 год МУП «Тепловик»

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Кокши | Котельная (ЦК) с. Кокши |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По расчету | фактически |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 583,88 | 612,8 |
| уголь | т | 583,88 | 612,8 |

Таблица 2.7.5  План потребление  топлива на цели теплоснабжения на 2020 - 2024 года

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Кокши По расчету | Котельная (ЦК) с. Кокши план |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 672 | 672 |
| уголь | т | 672 | 672 |

## 2.8. Услуги и тарифы

Таблица 2.8. Динамика роста тарифов на тепловую энергию по ООО «Тепловик», МУП «Тепловик» в разрезе по годам (цена без НДС)

|  | с 01.10.2014 г. | с 01.01.2015 г. | с 01.07.2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 1 701,20 | 1 701,20 | 1 848,29 |
| Руб. без НДС /Гкал |  |  |  |
| % роста | - | 0 | 8,6 |

|  | с 01.01.2016 г. | с 01.07.2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 1 848,29 | 2 026,32 |
| Руб. без НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 9,6 |

|  | с 01.01.2017 г. | с 01.07.2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 026,32 | 2 109,40 |
| Руб. без НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 4,1 |

|  | с 01.01.2018 г. | с 01.07.2018 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 109,40 | 2 230,27 |
| Руб. без НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 5,7 |

|  | с 01.01.2018 г. | с 17.10.2018 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 230,27 | 2 379,75 |
| Руб. без НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 6,7 |

МУП «Тепловик» применяет с 01.01.2019 г Упрощенную систему налогообложения, не является плательщиком НДС

|  | с 01.01.2019 г. | с 01.07,2019 г. | с 01.08,2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 855,7 | 3013,38 | 2 634,73 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |  |
| % роста | - | 5,5 | -12,57 |

Таблица 2.8.1 Динамика роста тарифов на тепловую энергию по ООО «Тепловик», МУП «Тепловик» в разрезе по годам (цена с НДС)

|  | с 01.10.2014 г. | с 01.01.2015 г. | с 01.07.2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 007,42 | 2 007,42 | 2 180,98 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |  |
| % роста | - | 0 | 8,6 |

|  | с 01.01.2016 г. | с 01.07.2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 180,98 | 2 391,06 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 9,6 |

|  | с 01.01.2017 г. | с 01.07.2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 391,06 | 2 489,09 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 4,1 |

|  | с 01.01.2018 г. | с 01.07.2018 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 489,09 | 2 631,72 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 5,7 |

|  | с 01.01.2018 г. | с 17.10.2018 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 631,72 | 2 808,11 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 6,7 |

МУП «Тепловик» применяет с 01.01.2019 г Упрощенную систему налогообложения, не является плательщиком НДС

|  | с 01.01.2019 г. | с 01.07,2019 г. | с 01.08,2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 855,7 | 3013,38 | 2 634,73 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |  |
| % роста | - | 5,5 | -12,57 |

|  | с 01.01.2020 г. | с 01.07.2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2634,73 | 2799,38 |
| Руб. с НДС/Гкал |  |  |
| % роста |  | 6,2 |

|  | с 01.01.2021 г. | с 01.07.2021 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2641,15 | 2641,15 |
| Руб. с НДС/Гкал |  |  |
| % роста |  | 0 |

|  | с 01.01.2022 г. | с 01.07.2022 г. | с 01.12.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2641,15 | 2966,15 | 3214,76 |
| Руб. с НДС/Гкал |  |  |  |
| % роста |  | 12,3 | 8,38 |

|  | с 01.07.2024 г. |  |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 3995,97 |  |
| Руб. с НДС/Гкал |  |  |
| % роста | 24,3 |  |

Тариф на тепловую энергию устанавливается Управлением по государственному регулированию цен и тарифов Администрации Алтайского края

  - Реализация по юридическим лицам

Таблица 2.9. Динамика  реализации по юридическим лицам  ООО «Тепловик»                 в 2015 году

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2015 г. | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТОГО по ЮЛ с. Кокши | 1 364,724 | 1 110,948 | 1 960 909,390 |
| ИТОГО по ЮЛ |  | 1 364,724 | 1 110,948 | 1 960 909,390 |

Таблица 2.9.1 Динамика  реализации по юридическим лицам  ООО «Тепловик» в 2016 году

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2016 г. без ПУ | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТОГО по ЮЛ с. Кокши | 1 364,724 | 1 164,505 | 2 243 224,59 |
| ИТОГО по ЮЛ |  | 1 364,724 | 1 164,505 | 2 243 224,59 |

Таблица 2.9.2 Динамика  реализации по юридическим лицам                               МУП «Тепловик» в 2018 году.

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2018г. по ПУ | Сумма без НДС по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2018 г. без ПУ | Сумма без НДС без ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТОГО по ЮЛ с. Кокши | 1 449,430 | 679,131 | 1 495 704,28 | 608,961 | 1 299 836,21 |
| ИТОГО по ЮЛ |  | 1 449,430 | 679,131 | 1 495 704,28 | 608,961 | 1 299 836,21 |

Таблица 2.9.3 Динамика  реализации по юридическим лицам                               МУП «Тепловик» в 2019 году.

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2019г. по ПУ | Сумма без НДС по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2019 г. без ПУ | Сумма без НДС без ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТОГО по ЮЛ с. Кокши | 1 449,430 | 382,032 | 1 058084,05 | 776,683 | 2157786,83 |
| ИТОГО по ЮЛ |  | 1 449,430 | 382,032 | 1 058084,05 | 776,683 | 2157786,83 |

| Таблица 2.9.4 Динамика реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2020 году. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2020г. по ПУ | Сумма по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2020 г. без ПУ | Сумма без ПУ |
| 1 | ИТОГО по ЮЛ с. Кокши | 1 449,430 |  | 1165262,12 |  | 1711753,60 |
|  |  |  | 432,52 |  | 631,70 |  |
| ИТОГО по ЮЛ |  | 1 449,430 | 432,52 | 1165262,12 | 631,70 | 1711753,60 |

| Таблица 2.9.5 Динамика реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2021 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год |  |  | Фактическое потребление т/э за 2021г. по ПУ |  | Сумма по ПУ |  |  | Фактическое потребление т/э за 2021 г. без ПУ |  |  | Сумма без ПУ |  |  |  |  |
| ИТОГО по ЮЛ с. Кокши | 1 449,430 |  |  |  |  | 1249045,00 |  |  |  |  |  | 1671055,72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 472,917 |  |  |  |  | 632,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по ЮЛ | 1 449,430 |  |  | 472,917 |  | 1249045,00 |  |  |  | 632,7 | 1671055,72 |  |  |  |  |  |
| Таблица 2.9.6 Динамика реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2022 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрагент |  | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2022г. по ПУ |  | Сумма по ПУ |  |  | Фактическое потребление т/э за 2022 г. без ПУ |  |  |  |  | Сумма без ПУ |  |  |  |
| ИТОГО по ЮЛ с. Кокши |  | 1 449,430 |  |  | 1262577,60 |  |  |  |  |  |  |  | 1730463,57 |  |  |  |
|  |  |  | 453,345 |  |  |  |  | 616,199 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по ЮЛ | 1 449,430 |  |  | 453,345 |  | 1262577,60 | 616,199 |  |  |  |  |  |  | 1730463,57 |  |  |

Таблица 2.9.7 Динамика  реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2023 году.

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2023г. по ПУ | Сумма по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2023 г. без ПУ | Сумма без ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТОГО по ЮЛ с. Кокши | 1 449,430 |  | 921427,38 |  | 2752413,21 |
|  |  |  | 286,624 |  | 856,180 |  |
| ИТОГО по ЮЛ |  | 1 449,430 | 286,624 | 921427,38 | 856,180 | 2752413,21 |

3.0. Реализация по населению

Таблица 3.0. Динамика реализации по населению ООО «Тепловик» в 2015 году.

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2015 г. по ПУ | Сумма без НДС по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2015 г. без ПУ | Сумма без НДС без ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население с. Кокши | 169,236 | 0,000 | 0,000 | 166,455 | 295 619,870 |
| ИТОГО по населению |  | 169,236 | 0,000 | 0,000 | 166,455 | 295 619,870 |

Таблица 3.1. Динамика реализации по населению ООО «Тепловик» в 2016 году.

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2016 г. по ПУ | Сумма без НДС по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2016 г. без ПУ | Сумма без НДС без ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население с. Кокши | 169,251 | 0,000 | 0,000 | 169,251 | 327 858,50 |
| ИТОГО по населению |  | 169,251 | 0,000 | 0,000 | 169,251 | 327 858,50 |

Таблица 3.2. Динамика реализации по населению

МУП «Тепловик» в 2018 году.

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2018 г. по ПУ | Сумма без НДС по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2018г. без ПУ | Сумма без НДС без ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население с. Кокши | 83,628 | 0,000 | 0,000 | 83,628 | 181 544,64 |
| ИТОГО по населению |  | 83,628 | 0,000 | 0,000 | 83,628 | 181 544,64 |

Таблица 3.3. Динамика реализации по населению

МУП «Тепловик» в 2019 году.

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2019 г. по ПУ | Сумма без НДС по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2019г. без ПУ | Сумма без НДС без ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население с. Кокши | 83,628 | 3,233 | 8518,09 | 78,888 | 219727,00 |
| ИТОГО по населению |  | 83,628 | 3,233 | 8518,09 | 78,888 | 219727,00 |

| Таблица 3.4 Динамика реализации по населению МУП «Тепловик» в 2020 году. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2020 г. по ПУ | Сумма по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2020 г. без ПУ | Сумма без ПУ |
| 1 | Население с. Кокши | 83,628 | 25,504 | 68982,94 | 26,748 | 72675,78 |
| ИТОГО по населению |  | 83,628 | 25,504 | 68982,94 | 26,748 | 72675,78 |
| Таблица 3.5 Динамика реализации по населению МУП «Тепловик» в 2021 году. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2021 г. по ПУ | Сумма по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2021 г. без ПУ | Сумма без ПУ |
| 1 | Население с. Кокши | 83,628 | 30,067 | 79411,48 | 26,748 | 70645,44 |
| ИТОГО по населению |  | 83,628 | 30,067 | 79411,48 | 26,748 | 70645,44 |
| Таблица 3.6 Динамика реализации по населению МУП «Тепловик» в 2022 году. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2022 г. по ПУ | Сумма по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2022 г. без ПУ | Сумма без ПУ |
| 1 | Население с. Кокши | 83,628 | 23,887 | 64408,20 | 25,514 | 71578,47 |
| ИТОГО по населению |  | 83,628 | 23,887 | 64408,20 | 25,514 | 71578,47 |

Таблица 3.7  Динамика  реализации по населению МУП «Тепловик» в 2023 году.

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2022 г. по ПУ | Сумма по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2022 г. без ПУ | Сумма без ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население с. Кокши | 83,628 | 41,217 | 132502,78 | 17,832 | 57325,60 |
| ИТОГО по населению |  | 83,628 | 41,217 | 132502,78 | 17,832 | 57325,60 |

4.0. Модернизация

Таблица 4.0. Модернизация ЦК с. Кокши

| № п/п | Наименование котельной | Оснащение приборами учета с учетом проектных и монтажных работ в руб. | Оснащение частотным преобразователем кол-во шт/цена в руб. за 1 ед. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Кокши ЦК | 376 268,47 | 4/20 365,00=81 460,00 | 457 728,47 |

5.0 Причины аварий в системе теплоснабжения

Таблица 5.0 Причины аварий в системе теплоснабжения