УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

Советского района

Алтайского края

№_680_ от_19.08.2024_

Схема  теплоснабжения

муниципального  ОБРАЗОВАНИЯ   красноярского  сельсовета

советского  района  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

До   2028   года

Общественные слушания проведены

«19» августа  2024 года

с. Красный яр

Оглавление

- Общая часть…………………………………………………………………………5

  - Краткая характеристика поселения Красный Яр..…………………………...8

Таблица 1.1. Общая характеристика………………………………………………..8

- Существующее состояние теплоснабжения…………………….......................9

  - Функциональная структура организации теплоснабжения…………………9

Таблица 2.1. Характеристика системы теплоснабжения………….....................9

Таблица 2.1.2.Характеристика системы теплоснабжения ДК

с. Красный Яр………………………………………………..………….....................9

  - Институционная структура организации теплоснабжения…......................10

  - Источники тепловой энергии……………………………………………………10

    - Общие положения…………………………………………………………10 Таблица 2.3.1. Источники тепловой энергии, расположенные на территории

поселения………………………………………………………………………………. 10

    - Индивидуальное квартирное отопление……………………......................10

    - Оборудование котельных……………………………………………………..11

Таблица 2.3.3.1.  Котлоагрегаты Центральной котельной Красный Яр…….11

Таблица 2.3.3.2. Котлоагрегаты котельной Дом культуры  Красный Яр….........11

    - Общие выводы…………………………………………………………………11

  - Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия…………………..12

    - Зона действия Центральной котельной с. Красный Яр ………………..12

    - Зона действия котельной Дом культуры с. Красный Яр………………..12

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки…………………………13

Таблица 2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Гкал/год…13

  - Балансы выработки, передачи и конечного потребления………………….14

Таблица 2.6. Баланс тепловой энергии и топлива по существующим

зонам действия котельных ООО «Тепловик»  за 2015г……………….………..14

Таблица 2.6.1. Баланс тепловой энергии и топлива по существующим

зонам действия котельных ООО «Тепловик»  за 2016г………………..………14

Таблица 2.6.2. Баланс тепловой энергии и топлива по существующим

зонам действия котельных ООО «Тепловик», 2017,2018 г………………….…15

Таблица 2.6.4. Баланс тепловой энергии и топлива по существующим

зонам действия котельных МУП «Тепловик»   за 2019,2020 …………………17

Таблица 2.6.5 Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ООО «Тепловик» за 2021,2022,2023 год ………………..19

Таблица 2.6.6 Планируемый баланс  тепловой энергии и топлива

по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик»

на 2020-2024г…………………………………………………………………………..22

Таблица2.6.6/а Полезный отпуск тепловой энергии по котельным с.Красный Яр

За 2015, 2016, 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023года  …………………………23

Таблица 2.6.7  Планируемый полезный отпуск тепловой энергии

по Центральной котельной  с. Красный Яр на 2020 - 2024 года………….........23

  - Топливный баланс…………………………………………………………………23

Таблица 2.7. Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2015 г…………24

Таблица 2.7.1 Потребление топлива на цели теплоснабжения

ЦК с. Красный Яр за 2016 г……………………………………………………..….24

Таблица 2.7.2 Потребление топлива на цели теплоснабжения

котельная  Д/К с. Красный Яр за 2016 г………………………………………......24

Таблица 2.7.3 Потребление топлива на цели теплоснабжения ЦК

с. Красный Яр за 2017-2019гг………….…………………………………..………..25

Таблица 2.7.4 Потребление топлива на цели теплоснабжения ЦК

с. Красный Яр за 2020-2023гг……………………………………………..………..26

Таблица 2.7.6 План потребление топлива на цели теплоснабжения

Центральной котельной с. Красный Яр на 2020-2024 гг……..…..……………..27

  - Услуги и тарифы…………………………………………………………………..27

Таблица 2.8. Динамика роста тарифов на теплоэнергию по ООО «Тепловик»

в разрезе по годам (цена без НДС)…..……………………………………………..27

Таблица 2.8.1 Динамика роста тарифов на теплоэнергию по ООО «Тепловик»

в разрезе по годам   (цена с НДС)………………………………………………….27

  - Реализация по юридическим лицам………………………………………….32

Таблица 2.9. Динамика реализации по юридическим лицам ООО «Тепловик»

за 2015 г…………………………………………………………….…………………..32

Таблица 2.9.1 Динамика реализации по юридическим лицам

ООО «Тепловик»  за 2016 г………………………………………………………..…30

Таблица 2.9.2 Динамика реализации по юридическим лицам

МУП «Тепловик»  за 2018 ,2019,2020,2021 г   ……. …………………………..…31

Таблица 2.9.6 Динамика реализации по юридическим лицам за 2022 г ….….32

3.0. Реализация по населению……………………………………….......................  32

Таблица 3.0. Динамика реализации по населению ООО «Тепловик»

за 2015 г……………………………………………………………………………….32

Таблица 3.1. Динамика реализации  по населению ООО «Тепловик»

2016 г……………………………………………………………………………………32

Таблица 3.2. Динамика реализации  по населению МУП «Тепловик»

2018,2019 г            ………………………………………………………………………33

Таблица 3.4  Динамика реализации по населению за 2020 год …………………33

Таблица 3.5  Динамика реализации по населению за 2021, 2022,

2023 год……………………………………………..…………………………....…….34

4.0. Модернизация……………………………………………………………………..35

Таблица 4.0. Модернизация ЦК с. Красный Яр………………………………….35

5.0. Причины аварий в системе теплоснабжения…………………………………36

Таблица 5.0. Причины аварий в системе теплоснабжения……………………….36

# 1. Общая часть

Муниципальное образование Красный Яр  Советского.  района Алтайского края республики РФ образовано в 1747 году.

Герб отсутствует

Село Красный Яр возникло в 1747 году. По списку населенных мест Томской губернии за 1859 год в селе Красный Яр насчитывалось 186 дворов, 602 жителя мужского пола, 646 женского. В селе располагались православная церковь и хлебозапасный магазин. Согласно списку населенных мест Томской губернии за 1893 год село Красный Яр расположено на реке Каменка. Число дворов 267. Число жителей мужского пола 1300, женского-1400. В селе имеется церковь, церковно-приходская школа, хлебозапасный магазин, водяная мукомольная мельница, общественное питейное заведение, 4 маслобойни, мукомольная мельница, кожевенный завод. В январе 1918 года в Красном Яре был создан Совет крестьянских депутатов. В конце июня 1918 года село было занято Каракумовцами. В начале ноября 1919 года шестой полк Лыжина двинулся на Красный Яр, в селе власть перешла в руки революционных комитетов. Во время коллективизации, согласно сводке о выселении кулацких хозяйств с указанием групп, из села Красный Яр по 2-й группе было выселено 55 хозяйств. В 1926 году в селе была открыта школа, с 1934 года она стала семилетней. В 1972 году был открыт филиал детской школы искусств в Красном Яре. В селе имеется средняя школа, контора производственного кооператива «Алтай», магазин сельпо, контора администрации села, Дом культуры, фельдшерский пункт, ведется добыча полезных ископаемых, используемых в строительстве.

Климат: почвы-черноземы обыкновенные и выщелоченные. Климат в районе села континентальный, формируется в результате частой смены воздушных масс, поступающих из Атлантики, Арктики, Восточной Сибири и Средней Азии. Абсолютная годовая амплитуда температуры воздуха достигает 90-95 oC. Среднегодовые температуры-положительные, 0,5-2,1 oC. Средние максимальные температуры июля +26…+28 oC, экстремальные достигают +40…+42 oC. Средние минимальные температуры января -20…-24 oC, абсолютный зимний минимум -50… -55 oC. Безморозный период продолжается около 120 дней. Годовое количество атмосферных осадков -450мм. Благодаря наличию горного барьера к юго-востоку от села господствующий западно-восточный перенос воздушных масс приобретает юго-западное направление. В летние месяцы часты северные ветры. В 20-45% случаев скорость ветров юго-западного и западного направлений превышает 6 м/с. В зимние месяцы в периоды с активной циклонической деятельностью отмечают метели, повторяемость которых 30-50 дней в году.

- Среднегодовая температура воздуха-2,9 oC

- Относительная влажность воздуха-70,8%

- Средняя скорость ветра-2,1 м/с.

Растительный и животный мир: растут сосна, ель,береза, тополь, пихта, дуб, кустарники, богатое разнотравье; обитают из зверей-косуля, барсук, рысь, лиса, заяц-русак, бобр, горностай, лось, хорек, колонок; из птиц-куропатка, лебедь-шипун, бекас, чирок, чибис, гагара, чайка, серый журавль.

Село

Красный Яр

| Страна | Россия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Субъект федерации | Алтайский край |  |  |
| Муниципальный район | Советский |  |  |
| Сельское поселение | Советский сельсовет |  |  |
| Координаты | 52°21′30″ с. ш.85°20′25″ в. д. (G) (O) (Я)Координаты: 52°21′30″ с. ш. 85°20′25″ в. д. (G) (O) (Я) Показать географическую карту |  |  |
| Основан | 1747 |  |  |
| Высота центра | 182 м |  |  |
| Население | 1143 человек |  |  |
| Названия жителей | Красно-Яровцы, Красно-Яровец, Красно-Яровка, Красно-Яровичи, Красно-Ярович[источник не указан 923 дня] |  |  |
| Часовой пояс | UTC+6 |  |  |
| Почтовый индекс | 659548 |  |  |
| Автомобильный код | 22 |  |  |
| Код ОКАТО | 01 242 820 001 |  |  |
| Код ОКТМО | 01 642 420 101 |  |  |

Административным центром муниципального образования является село Красный Яр.

Основное направление экономики — сельское хозяйство. Развито производство зерна, мяса, молока.

  - Краткая характеристика поселения Красный Яр

Таблица 1.1. Общая характеристика поселения Красный Яр

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения | Значения на первый этап расчетного срока генерального плана | Значения на расчетный срок генерального плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | кв.км | 155,57 |  |  |
| Общая площадь жилищного фонда | М2 | 24735,4 |  |  |
| Численность населения | Чел. | 1248 |  |  |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | м2 | 24735,4 |  |  |
| жилых усадебных зданий (коттеджей) | м2 | 18235,4 |  |  |
| жилых усадебных зданий | м2 |  |  |  |
| жилых многоквартирных зданий | м2 | 6500 |  |  |
| общественных зданий | м2 |  |  |  |
| Средняя плотность застройки | м2/га |  |  |  |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Град. Цельсия | -30 |  |  |
| Средняя температура отопительного периода | Град. Цельсия | -8,7 |  |  |
| Особые условия для проектирования тепловых сетей, в т.ч.: |  |  |  |  |
| сейсмичность |  | да |  |  |
| вечная мерзлота |  | нет |  |  |

# Существующее состояние Теплоснабжения

## Функциональная структура организации теплоснабжения

На  территории поселения Красный Яр предоставлением услуг по теплоснабжению в настоящее время занимается МУП «Тепловик» - единая теплоснабжающая организация согласно Постановлению Администрации Советского района Алтайского края № 509 от 22.08.2018г.  Адрес: 659540,Алтайский край, Советский район, с. Советское, ул. Советская,37 тел.(38598)22-1-98, e-mail teplovik_2020@mail.ru  На балансе  предприятия находятся  9 котельных.

До 01 октября 2017г. на  территории поселения Красный Яр предоставлением услуг по теплоснабжению занималось ООО «Тепловик».  На балансе  предприятия находилось   14 котельных.

Село Красный Яр обеспечивает теплоснабжением: Центральная котельная с. Красный Яр         ( установленная мощность 1,80 Гкал/ч, температурный график- 95/ 70 С, система теплоснабжения - двухтрубная).

Котельная использует для выработки тепла каменный уголь и бурый уголь.

Так же на территории поселения имеется ведомственная котельная для отопления Дом Культуры с. Красный Яр (установленная мощность 0,1 Гкал/ч, температурный график- 95/70 С, система теплоснабжения - двухтрубная).

Эксплуатация котельной осуществляется Администрацией Красноярского сельского совета Советского района Алтайского края.

Котельная   используют для выработки тепла каменный уголь.

Таблица 2.1. Характеристика системы теплоснабжения МУП «Тепловик»

|  | Система теплоснабжения | Протяженность трубопроводов,м | Диаметр, мм | Подключ.нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центральная Котельная с. Красный Яр | 943 | 40-219 | 1,80 |

Таблица 2.1.2. Характеристика системы теплоснабжения Дом Культуры с. Красный Яр

|  | Система теплоснабжения | Протяженность трубопроводов,м | Диаметр, мм | Подключ.нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная ДК с. Красный Яр | 40 | 76 | 0,1 |

## Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованной системы теплоснабжение поселений осуществляет МУП «Тепловик». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых  предприятием, присоединены административные, бытовые,  жилые здания.

Потребители с. Красный Яр:

Население – 14 лицевых счетов

Финансируемые за счет средств местного бюджета:

- Администрация Красноярского сельсовета

- МБДОУ детский сад № 4 "Теремок"

- МБОУ Красноярская средняя общеобразовательная школа

Финансируемые за счет средств краевого бюджета:

- КГБУЗ Советская районная больница

Прочие юридические лица:

- Почтамт

## Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

### Общие положения

Таблица 2.3.1. Источники тепловой энергии, расположенные на территории   поселения

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Центральная котельная с. Красный Яр | ул. Школьная,46 | 1,80 |
| Котельная Дом культуры с. Красный Яр | ул. Центральная,29а | 0,1 |
| Всего |  | 1,90 |

### Индивидуальное квартирное отопление

Жилищный фонд обеспечен теплоснабжением от централизованной системы теплоснабжения,  индивидуальными квартирными электрическими и газовыми котлами, печным отоплением. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих установок отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

    - Оборудование котельных

Таблица 2.3.3.1 Котлоагрегаты Центральной котельной с. Красный Яр

| Тип котла | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатации | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Самовар | 0,40 | 2000 |  |  |
| Самовар КВр-1,16 | 0,40 1,00 | 2000 2020 |  |  |
| Всего РТМ, | 1,80 |  |  |  |

Таблица 2.3.3.2 Котлоагрегаты котельной Дом культуры с. Красный Яр

| Тип котла | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатации | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Самовар | 0,1 | 2005 |  |  |
| Всего РТМ, | 0,1 |  |  |  |

В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения - закрытая. В котельных отсутствуют приборы учета. Весь отпуск тепла в сеть является расчетной величиной.

### Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего на предприятии в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 19 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Большинство из этих зданий (котельных) – это отдельно стоящие здания. Установленная тепловая мощность котлоагрегатов составляет 20,87 Гкал/ч. Средняя установленная мощность на одну котельную составляет 2,06 Гкал/ч.

Подготовка теплоносителя

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и  к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности.  После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности  достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Учет энергоресурсов

Для дальнейших расчетов и установления базового уровня  ключевых показателей системы  коммерческий учет организован только для потребляемых на котельных воды и электроэнергии. Количество выработанного на котельной и отпущенного тепла котельной  измеряется расчетным путем.

## Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия

## Центральной котельной  с. Красный Яр

    - Зона действия ЦК с. Красный Яр

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 0,943 км  Присоединение внутридомовых систем отопления в «старых» зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме.  График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «95-70». Прокладка – без канала. . Конструкция теплоизоляции – утеплитель «knauf» с защитным покрытием из рубероида или стекловолокна.

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности  316,092 Гкал. Утвержденные нормативные потери теплоносителя – 222,494 м3.

## Котельная ДК с. Красный Яр

    - Зона действия котельной ДК с. Красный Яр

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 0,04 км  Присоединение внутридомовых систем отопления в «старых» зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «95-70». Прокладка – канальная. Конструкция теплоизоляции – утеплитель «knauf» с защитным покрытием из рубероида или стекловолокна.

## Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Таблица 2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Гкал/год

Показатели баланса тепловой мощности Зона котельной с.Красный Яр (ЦК). Собственные нужды; 20. Мощность на коллекторах; 1195,974. Потери тепловой мощности; 316,092. то же, %; 28,10. Присоед. тепловая нагрузка; 2,51. Полезный отпуск; 859,882. Отпуск в сеть; 1195,974.

## Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Таблица 2.6.  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ООО «Тепловик» за 2015 год

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | Всего по предприятию |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива | Тыс.м.куб./Тыс. т | 833 / 6,758 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 26,688 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 1,336 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 25,352 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 5,546 |
|  | то же в % | % | 21,56 |
|  | Отпущено потребителям | тыс.Гкал | 19,806 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 8,005 |
|  | бюджет | тыс.Гкал | 9,99 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,807 |

Таблица 2.6.1  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ООО «Тепловик» за 2016 год

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | Всего по предприятию |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./Тыс. т | 1,0603/7,087 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 21,6 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,09 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 21,46 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 2,51 |
|  | то же в % | % | 11,7 |
|  | Отпущено потребителям | тыс.Гкал | 18,860 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 7,330 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 9,840 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 7,050 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,880 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,910 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,690 |

Таблица 2.6.2  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ООО «Тепловик», МУП «Тепловик» за 2017 год

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | Всего | ООО "Тепловик" 9 мес. 2017г. | МУП "Тепловик" 4 кв. 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./Тыс. т | 1,137/6,794 | 0,622/4,192 | 0,515/2,602 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 20,7 | 13,66 | 7,04 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |  |  |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,09 | 0,06 | 0,03 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 20,61 | 13,6 | 7,01 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 2,39 | 1,55 | 0,84 |
|  | то же в % | % | 11,7 |  |  |
|  | Отпущено потребителям | тыс.Гкал | 18,22 | 12,05 | 6,17 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 7,25 | 4,75 | 2,5 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 9,13 | 6,13 | 3 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 6,48 | 4,47 | 2,01 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,72 | 1,11 | 0,61 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,93 | 0,55 | 0,38 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,84 | 1,16 | 0,68 |

Таблица 2.6.3  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2018 год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" 2018г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 1,231/5,967 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 32,559 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 1,102 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 31,457 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 6,73 |
|  | то же в % | % | 21,4 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 24,726 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 17,334 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 7,181 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 8,455 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,459 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 2,020 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,976 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,710 |

Таблица 2.6.4  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2019 год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" 2019г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 1,000/6,11 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 31,546 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,09 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 31,456 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 6,82 |
|  | то же в % | % | 21,7 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 24,726 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 16,646 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 6,917 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 8,188 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,382 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,856 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,950 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,541 |

Таблица  2.6.5  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2020 год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" 2020г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 1,101/4,992 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 31,546 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,1 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 31,456 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 6,82 |
|  | то же в % | % | 21,7 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 24,726 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 15,830 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 6,615 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 8,010 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,412 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,708 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,890 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,204 |

Талица 2.6.5/а Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2021 год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" 2021г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./Тыс. т | 1,979/3,746 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 31,546 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 1,11 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 31,546 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 6,72 |
|  | то же в % | % | 21,7 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 23,716 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 16,247 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 7,223 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 7810,78 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,144 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,730 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,937 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,213 |

Таблица 2.6.5/б Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2022 год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" 2022г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 2018,46/3830,83 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 31,545 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,34 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 31,205 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 5,27 |
|  | то же в % | % | 16,89 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 25,94 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 16,100 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 6,720 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 7,929 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,328 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,695 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,906 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,451 |

Таблица 2.6.5/в Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2022 год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 1861,88/3308,285 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 21,631 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,34 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 21,291 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 5,27 |
|  | то же в % | % | 25,94 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 6,997 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 16,021 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 6,628 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 7,916 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,368 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,584 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,964 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,477 |

Таблица 2.6.6  Планируемый баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных  МУП «Тепловик» на 2022 -2026 года.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 2488,36/2798,24 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 21,631 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,34 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 21,291 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 5,27 |
|  | то же в % | % | 25,94 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 6,997 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 16,121 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 6,728 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 7,916 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,368 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,584 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,964 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,477 |

Таблица 2.6.6/а  Полезный отпуск тепловой энергии по Котельным с. Красный Яр за 2015, 2016, 2017,2018,2019,2020, 2021,2022,2023 года

| ## период | ## Тыс. Гкал |
| --- | --- |
| ## 2015 год | ## 1,247 |
| ## 2016 год | ## 1,232 |
| ## 2017 год | ## 1,120 |
| ## 2018 год | ## 1,001 |
| ## 2019 год | ## 0,978 |
| ## 2020 год | ## 1,054 |
| ## 2021 год | ## 0,947 |
| ## 2022 год | ## 0,872 |
| ## 2023 год | ## 0,860 |

Таблица 2.6.7  Планируемый полезный отпуск тепловой энергии по Центральной Котельной  с. Красный Яр на 2020 – 2024 года

| ## период | ## Тыс. Гкал |
| --- | --- |
| ## 2019 год | ## 1,24 |
| ## 2020 год | ## 1,24 |
| ## 2021 год | ## 1,24 |
| ## 2022 год | ## 1,24 |
| ## 2023 год | ## 1,24 |
| ## 2024 год | ## 1,00 |

## Топливный баланс

В разделе устанавливается потребление топлива с распределением по субъектам, его использующим и его видам в целом для поселения за установленный ретроспективный период 3-5 лет (см. таблицу 2.7).

В процессе подготовки к разработке топливно-энергетического баланса поселения в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 14.12.2011 № 600 «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» в схеме теплоснабжения должен быть установлен расход видов топлива на выработку тепловой энергии на территории поселения.

Таблица 2.7.  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2015 год

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Красный Яр | Котельная (ДК) с. Красный Яр | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 560,1 | 40,9 | 601,0 |
| уголь | т | 560,1 | 40,9 | 601,0 |

Таблица 2.7.1  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2016 год Котельная (ЦК) с. Красный Яр

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Красный Яр По расчету | Котельная (ЦК) с. Красный Яр фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 512,303 | 558,923 |
| уголь | т | 512,303 | 558,923 |

Таблица 2.7.2  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2016 год Котельная Дома культуры с. Красный Яр

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ДК) с. Красный Яр По расчету | Котельная (ДК) с. Красный Яр фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 68,45 | 38,0 |
| уголь | т | 68,45 | 38,0 |

Таблица 2.7.3  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2017 год Центральная котельная с. Красный Яр

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Красный Яр По расчету | Котельная (ЦК) с. Красный Яр фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 512,303 | 566,135 |
| уголь | т | 512,303 | 566,135 |

Таблица 2.7.4  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2018 год Центральная котельная с. Красный Яр

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Красный Яр По расчету | Котельная (ЦК) с. Красный Яр фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 512,303 | 561,381 |
| уголь | т | 512,303 | 561,381 |

Таблица 2.7.5  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2019 год Центральная котельная с. Красный Яр

|  | Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Красный Яр По расчету |  |  |  | Котельная (ЦК) с. Красный Яр фактически |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 512,303 |  |  |  | 536,2 |  |  |
|  | уголь | т | 512,303 |  |  |  | 536,2 |  |  |
| Таблица 2.7.5/а Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составляющие баланса |  |  |  | Ед. изм. |  | Котельная (ЦК) с. Красный яр |  | Котельная (ЦК) с. Красный яр |  |
|  |  |  |  |  |  | По расчету |  | фактически |  |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: |  |  |  | т |  | 512,303 |  | 542,4 |  |
| уголь |  |  |  | т |  | 512,303 |  | 542,4 |  |

Таблица 2.7.5/б  Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2021 год

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Красный яр | Котельная (ЦК) с. Красный яр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По расчету | фактически |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 512,303 | 553,64 |
| уголь | т | 512,303 | 553,64 |

Таблица 2.7.5/в  Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2022 год

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Красный яр | Котельная (ЦК) с. Красный яр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По расчету | фактически |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 475,544 | 514,92 |
| уголь | т | 475,544 | 514,92 |

Таблица 2.7.5/г  Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2023 год

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Красный яр | Котельная (ЦК) с. Красный яр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По расчету | фактически |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 453,34 | 452,6 |
| уголь | т | 453,34 | 452,6 |

Таблица 2.7.6  План потребление  топлива на цели теплоснабжения на 2020 - 2024 года Центральная котельная  с. Красный Яр

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Красный Яр По расчету | Котельная (ЦК) с. Красный Яр план |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 470 | 470 |
| уголь | т | 470 | 470 |

## 2.8. Услуги и тарифы

Таблица 2.8. Динамика роста тарифов на тепловую энергию по ООО «Тепловик», МУП «Тепловик» в разрезе по годам (цена без НДС)

|  | с 01.10.2014 г. | с 01.01.2015 г. | с 01.07.2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 1 701,20 | 1 701,20 | 1 848,29 |
| Руб. без НДС /Гкал |  |  |  |
| % роста | - | 0 | 8,6 |

|  | с 01.01.2016 г. | с 01.07.2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 1 848,29 | 2 026,32 |
| Руб. без НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 9,6 |

|  | с 01.01.2017 г. | с 01.07.2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 026,32 | 2 109,40 |
| Руб. без НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 4,1 |

|  | с 01.01.2018 г. | с 01.07.2018 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 109,40 | 2 230,27 |
| Руб. без НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 5,7 |

|  | с 01.01.2018 г. | с 17.10.2018 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 230,27 | 2 379,75 |
| Руб. без НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 6,7 |

МУП «Тепловик» применяет с 01.01.2019 г Упрощенную систему налогообложения, не является плательщиком НДС

|  | с 01.01.2019 г. | с 01.07,2019 г. | с 01.08,2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 855,7 | 3013,38 | 2 634,73 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |  |
| % роста | - | 5,5 | -12,57 |

Таблица 2.8.1 Динамика роста тарифов на тепловую энергию по                                    ООО «Тепловик», МУП «Тепловик» в разрезе по годам (цена с НДС)

|  | с 01.10.2014 г. | с 01.01.2015 г. | с 01.07.2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 007,42 | 2 007,42 | 2 180,98 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |  |
| % роста | - | 0 | 8,6 |

|  | с 01.01.2016 г. | с 01.07.2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 180,98 | 2 391,06 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 9,6 |

|  | с 01.01.2017 г. | с 01.07.2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 391,06 | 2 489,09 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 4,1 |

|  | с 01.01.2018 г. | с 01.07.2018 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 489,09 | 2 631,72 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 5,7 |

|  | с 01.01.2018 г. | с 17.10.2018 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 631,72 | 2 808,11 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 6,7 |

МУП «Тепловик» применяет с 01.01.2019 г Упрощенную систему налогообложения, не является плательщиком НДС

|  | с 01.01.2019 г. | с 01.07,2019 г. | с 01.08,2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 855,7 | 3013,38 | 2 634,73 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |  |
| % роста | - | 5,5 | -12,57 |

|  | с 01.01.2020 г. | с 01.07.2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2634,73 | 2799,38 |
| Руб. с НДС/Гкал |  |  |
| % роста |  | 6,2 |

|  | с 01.01.2021 г. | с 01.07.2021 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2641,15 | 2641,15 |
| Руб. с НДС/Гкал |  |  |
| % роста |  | 0 |

|  | с 01.01.2022 г. | с 01.07.2022 г. | с 01.12.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2641,15 | 2966,15 | 3214,76 |
| Руб. с НДС/Гкал |  |  |  |
| % роста |  | 12,3 | 8,38 |

|  | с 01.07.2024 г. |  |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 3995,97 |  |
| Руб. с НДС/Гкал |  |  |
| % роста | 24,3 |  |

Тариф на тепловую энергию устанавливается Управлением по государственному регулированию цен и тарифов Администрации Алтайского края

  - Реализация по юридическим лицам

Таблица 2.9. Динамика  реализации по юридическим лицам  ООО «Тепловик» в 2015 году

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2015 г. | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТОГО по ЮЛ с. Красный Яр | 1 001,460 | 997,701 | 1 756 707,664 |
| ИТОГО по ЮЛ |  | 1 001,460 | 997,701 | 1 756 707,664 |

Таблица 2.9.1 Динамика  реализации по юридическим лицам  ООО «Тепловик» за 2016 год

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2016 г. без ПУ | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТОГО по ЮЛ с. Красный Яр | 1 001,460 | 1 001,482 | 1 932 976,55 |
| ИТОГО по ЮЛ |  | 1 001,460 | 1 001,482 | 1 932 976,55 |

Таблица 2.9.2 Динамика  реализации по юридическим лицам  МУП «Тепловик» в 2018 году

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2018 г. без ПУ | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТОГО по ЮЛ с. Красный Яр | 1 001,460 | 857,940 | 1 892 340,17 |
| ИТОГО по ЮЛ |  | 1 001,460 | 857,940 | 1 892 340,17 |

Таблица 2.9.3 Динамика  реализации по юридическим лицам  МУП «Тепловик» в 2019 году

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2019 г. без ПУ | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТОГО по ЮЛ с. Красный Яр | 1 001,460 | 855,473 | 2365431,94 |
| ИТОГО по ЮЛ |  | 1 001,460 | 855,473 | 2365431,94 |

| Таблица 2.9.4 Динамика реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2020 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Контрагент |  |  |  |  |  | Расчетная нагрузка Гкал/год |  | Фактическое потребление т/э за 2020г. по ПУ |  |  |  | Сумма по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2020 г. без ПУ |  |  |  | Сумма без ПУ |  |  |  |  |  |
| 1 | ИТОГО по ЮЛ с. Красный Яр |  |  |  |  |  | 1001,46 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 2532264,77 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по ЮЛ |  |  |  |  | 1001,46 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  | 931,83 |  |  |  | 2532264,77 |  |  |  |
| Таблица 2.9.5 Динамика реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2021 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год |  |  |  | Фактическое потребление т/э за 2021г. по ПУ |  |  | Сумма по ПУ |  |  |  | Фактическое потребление т/э за 2021 г. без ПУ |  |  |  | Сумма без ПУ |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ИТОГО по ЮЛ с. Красный Яр | 1001,46 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2257232,33 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 854.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по ЮЛ |  |  |  | 1001,46 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  | 854,64 |  |  |  | 2257232,33 |  |  |  |  |
| Таблица 2.9.6. Динамика реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2022 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Контрагент |  |  |  | Расчетная нагрузка Гкал/год |  |  |  | Фактическое потребление т/э за 2022г. по ПУ |  |  | Сумма по ПУ |  |  |  | Фактическое потребление т/э за 2022 г. без ПУ |  |  |  | Сумма без ПУ |  |  |
| 1 |  | ИТОГО по ЮЛ с. Красный Яр |  |  |  | 1001,46 |  |  |  |  |  |  | 69707,48 |  |  |  |  |  |  |  | 2341272,25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,287 |  |  |  |  |  |  | 832,355 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по ЮЛ |  |  |  |  |  | 1001,46 |  |  |  | 22,287 |  |  | 69707,48 |  |  |  | 832,355 |  |  |  | 2341272,25 |  |  |

Таблица 2.9.7. Динамика  реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2023 году.

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2023г. по ПУ | Сумма по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2023 г. без ПУ | Сумма без ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТОГО по ЮЛ с. Красный Яр | 1001,46 | 0 | 0 | 854,640 | 2747462,48 |
| ИТОГО по ЮЛ |  | 1001,46 | 0 | 0 | 854,640 | 2747462,48 |

3.0. Реализация по населению

Таблица 3.0. Динамика реализации по населению ООО «Тепловик» за 2015 год

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2015 г. по ПУ | Сумма без НДС по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2015 г. без ПУ | Сумма без НДС без ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население с. Красный Яр | 253,656 | 8,138 | 15 035,82 | 241,632 | 427 930,05 |
| ИТОГО по населению |  | 253,656 | 8,138 | 15 035,82 | 241,632 | 427 930,05 |

Таблица 3.1. Динамика реализации по населению ООО «Тепловик» за 2016 год

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2016 г. по ПУ | Сумма без НДС по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2016 г. без ПУ | Сумма без НДС без ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население с. Красный Яр | 253,656 | 26,274 | 50 495,56 | 204,69 | 396 546,78 |
| ИТОГО по населению |  | 253,656 | 26,274 | 50 495,56 | 204,69 | 396 546,78 |

Таблица 3.2. Динамика реализации по населению  МУП «Тепловик» в 2018 году.

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2018 г. по ПУ | Сумма без НДС по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2018г. без ПУ | Сумма без НДС без ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население с. Красный Яр | 239,58 | 60,846 | 128 908,35 | 81,693 | 177 303,41 |
| ИТОГО по населению |  | 239,58 | 60,846 | 128 908,35 | 81,693 | 177 303,41 |

Таблица 3.3. Динамика реализации по населению  МУП «Тепловик» в 2019 году.

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2019 г. по ПУ | Сумма без НДС по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2019г. без ПУ | Сумма без НДС без ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население с. Красный Яр | 239,58 | 41,718 | 115761,36 | 81,108 | 225218,32 |
| ИТОГО по населению |  | 239,58 | 41,718 | 115761,36 | 81,108 | 225218,32 |

| Таблица 3.4 Динамика реализации по населению МУП «Тепловик» в 2020 году. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2020 г. по ПУ | Сумма по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2020г. без ПУ | Сумма без ПУ |
| 1 | Население с. Красный Яр | 239,58 | 41,245 | 111886,04 | 81,108 | 219262,12 |
| ИТОГО по населению |  | 239,58 | 41,245 | 111886,04 | 81,108 | 219262,12 |

| Таблица 3.5 Динамика реализации по населению МУП «Тепловик» в 2021 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрагент |  |  | Расчетная нагрузка Гкал/год |  | Фактическое потребление т/э за 2021 г. по ПУ |  |  |  | Сумма по ПУ |  | Фактическое потребление т/э за 2021г. без ПУ |  |  |  | Сумма без ПУ |  |  |  |
| Население с. Красный Яр |  |  | 239,58 |  | 24,637 |  |  |  | 65068,21 |  | 67,824 |  |  |  | 179133,24 |  |  |  |
| ИТОГО по населению |  | 239,58 |  |  |  | 24,637 |  | 65068,21 |  |  |  | 67,824 |  | 179133,24 |  |  |  |  |
| Таблица 3.6. Динамика реализации по населению МУП «Тепловик» в 2022 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Контрагент |  |  | Расчетная нагрузка Гкал/год |  |  | Фактическое потребление т/э за 2022 г. по ПУ |  |  | Сумма по ПУ |  |  | Фактическое потребление т/э за 2022г. без ПУ |  |  | Сумма без ПУ |  |  |
| 1 | Население с. Красный Яр |  |  | 239,58 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 17,964 |  |  | 49820,10 |  |  |
| ИТОГО по населению |  |  |  | 239,58 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 17,964 |  |  | 49820,10 |  |  |

| Таблица 3.4 Динамика реализации по населению МУП «Тепловик» в 2023 году. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2023 г. по ПУ | Сумма по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2023г. без ПУ | Сумма без ПУ |
| 1 | Население с. Красный Яр | 239,58 | 0 | 0 | 5,242 | 16855,78 |
| ИТОГО по населению |  | 239,58 | 0 | 0 | 5,242 | 16855,78 |

4.0. Модернизация

Таблица 4.0. Модернизация ЦК с. Красный Яр

| № п/п | Наименование котельной | Оснащение приборами учета с учетом проектных и монтажных работ в руб. | Оснащение частотным преобразователем кол-во шт/цена в руб. за 1 ед. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Красный Яр ЦК | 376 268,47 | 3/20 365,00=61 095,00 | 437 363,47 |

5.0 Причины аварий в системе теплоснабжения

Таблица 5.0 Причины аварий в системе теплоснабжения