УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

Советского района

Алтайского края

№_680_ от_19.08.2024_

Схема  теплоснабжения

муниципального  ОБРАЗОВАНИЯ  никольского  сельсовета

СОВЕТСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

До   2028   года

Общественные слушания проведены

«19» августа 2024 года

с. Никольское

Оглавление

- Общая часть…………………………………………………….….……………5

  - Краткая характеристика поселения Никольское………….…………….…7

Таблица 1.1. Общая характеристика поселения Никольское……..……….…7

- Существующее состояние теплоснабжения………………………………….8

  - Функциональная структура организации теплоснабжения…………..…..8

Таблица 2.1. Характеристика системы теплоснабжения МУП «Тепловик»…8

  - Институционная структура организации теплоснабжения………….….…8

  - Источники тепловой энергии……………………………………………….…9

    - Общие положения……………………………………………………………9

Таблица 2.3.1. Источники тепловой энергии, расположенные на

территории поселения……………………………………………………………….9

    - Индивидуальное квартирное отопление………………………………….9

    - Оборудование котельных……………………………………………………9

Таблица 2.3.3. Котлоагрегаты котельной №5 Никольское…………………….9

    - Общие выводы……………………………………………….…………..…..9

  - Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия                                                ЦК с.Никольское……………………………………………………………….10

    - Зона действия Центральной котельной с. Никольское……...……….10

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки……………...............11

Таблица 2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Гкал/год…11

  - Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла………..11

Таблица 2.6. Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам

действия котельных ООО «Тепловик» за 2015г. ……….…………………….11

Таблица 2.6.1 Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам

действия котельных ООО «Тепловик» за 2016г. ………………………….….12

Таблица 2.6.2 Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим

зонам действия котельных ООО «Тепловик», МУП «Тепловик» за 2017г…13

Таблица 2.6.3 Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим

зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2018, 2019 годы …….….…14

Таблица  2.6.5  Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2020 год  ….....................................16

Таблица 2.6.5/а Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2021 год  ………………………..17

Таблица 2.6.5/б Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2022,2023 год …….….……….. 18

Таблица 2.6.6  Планируемый баланс  тепловой энергии и топлива

по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик»

с. Никольское на 2020- 2023 года…………………………………………………19

Таблица 2.6.7  Полезный отпуск тепловой энергии по котельной

с. Никольское за 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 годы.….........20

Таблица 2.6.8  Планируемый  полезный отпуск тепловой энергии по котельной

с. Никольское на 2020-2024гг……………………………………..……….............21

  - Топливный баланс……………………………………………………………..21

Таблица 2.7. Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2015 г……...21

Таблица 2.7.1 Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2016 г…..…22

Таблица 2.7.2 Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2017,18 г……22

Таблица2.7.3  Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2019, 2020 г19-23

Таблица 2.7.5/а Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2021 г ……..23

Таблица 2.7.5/б Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2022 г ….….24

Таблица 2.7.5/б Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2023 г ….….24

Таблица 2.7.6 План потребление топлива на цели теплоснабжения

на 2020-2024г……………………………………………………………….….….…25

  - Услуги и тарифы………………………………………………………………..23

Таблица 2.8. Динамика роста тарифов на теплоэнергию по ООО «Тепловик»

в разрезе по годам (цена без НДС)………………………………………..…….23

Таблица 2.8.1 Динамика роста тарифов на теплоэнергию по ООО «Тепловик»

в разрезе по годам (цена с НДС)………………………………………………….25

Таблица 2.8.2 Динамика роста тарифов на теплоэнергию по ООО «Тепловик»,                           МУП «Тепловик» в разрезе по годам (цена с НДС) ……………………………..26

  - Реализация по юридическим лицам…………………………….……………29

Таблица 2.9. Динамика реализации по юридическим лицам

ООО «Тепловик» за 2015 г……………………………………………………..…29

Таблица 2.9.1 Динамика реализации по юридическим лицам

ООО «Тепловик» за 2016 г………………………………………………………..29

Таблица 2.9.2 Динамика реализации по юридическим лицам

МУП «Тепловик» за 2018, 2019,2020 г………………………………………….

Таблица 2.9.5 Динамика реализации по юридическим лицам за 2021 г ……31

Таблица 2.9.6 Динамика реализации по юридическим лицам за 2022 г ….. 31

3. Реализация по населению…………………………………………....................32

Таблица 3.0. Динамика реализации по населению

ООО «Тепловик» за 2015 г……………………………………………….………32

Таблица 3.1. Динамика реализации по населению

ООО «Тепловик» за 2016,2018 г….……….……………..……………………...  32

Таблица 3.2 . Динамика реализации по населению

МУП «Тепловик» за 2019, 2020 г….……….…………………………...................33

Таблица 3.4-3.6 Динамика реализации по населению МУП «Тепловик» за 2020,2021,2022,2023 года      ……………………………………………….………..34

4. Модернизация…………………………………………….…………….…………35

Таблица 4. Модернизация ЦК с. Никольское   …………………………..……...35

5.0. Причины аварий в системе теплоснабжения…………………….…….……35

5.0. Причины аварий в системе теплоснабжения…………………………………35

# 1. Общая часть

Муниципальное образование Никольское  Советского.  района Алтайского края республики РФ образовано в 1924 году.

Герб

Расположено в 14 км юго-западнее райцентра Советское и в 30 км к северу-востоку от города Белокуриха, на реке Поперечная, в предгорьях Алтая, с запада и юга-Приобское плато и Бийско-Чумышская возвышенность. Через село протекает река Поперечная. Почвы-черноземы обыкновенные и выщелоченные. Климат в районе села континентальный, формируется в результате частой смены воздушных масс, поступающих из Атлантики, Арктики, Восточной Сибири и Средней Азии. Абсолютная годовая амплитуда температуры воздуха достигает 90-95 oC. Среднегодовые температуры-положительные, 0,5-2,1 oC. Средние максимальные температуры июля +26…+28 oC, экстремальные достигают +40…+42 oC. Средние минимальные температуры января -20…-24 oC, абсолютный зимний минимум -50… -55 oC. Безморозный период продолжается около 120 дней. Годовое количество атмосферных осадков -450мм. Благодаря наличию горного барьера к юго-востоку от села господствующий западно-восточный перенос воздушных масс приобретает юго-западное направление. В летние месяцы часты северные ветры. В 20-45% случаев скорость ветров юго-западного и западного направлений превышает 6 м/с. В зимние месяцы в периоды с активной циклонической деятельностью отмечают метели, повторяемость которых 30-50 дней в году.

- Среднегодовая температура воздуха-2,9 oC

- Относительная влажность воздуха-70,8%

- Средняя скорость ветра-2,1 м/с.

Растительный и животный мир: растут сосна, ель,береза, тополь, пихта, дуб, кустарники, богатое разнотравье; обитают из зверей-косуля, барсук, рысь, лиса, заяц-русак, бобр, горностай, лось, хорек, колонок; из птиц-куропатка, лебедь-шипун, бекас, чирок, чибис, гагара, чайка, серый журавль.

| Страна | Россия |
| --- | --- |
| Субъект федерации | Алтайский край |
| Муниципальный район | Советский |
| Сельское поселение | Никольский сельсовет |
| Координаты | 52°14′15″ с. ш.85°31′37″ в. д. (G) (O) (Я)Координаты: 52°14′15″ с. ш. 85°31′37″ в. д. (G) (O) (Я) Показать географическую карту |
| Глава администрации | Синкин Андрей Николаевич |
| Основан | 1924 |
| Высота центра | 200 м |
| Тип климата | умеренный континентальный |
| Официальный язык | русский |
| Население | 1004 человека |
| Национальный состав | русские, немцы |
| Часовой пояс | UTC+6 |
| Телефонный код | +7 38598 |
| Почтовый индекс | 659549 |
| Автомобильный код | 22 |
| Код ОКАТО | 1 242 829 000 |
| Код ОКТМО | 01 642 429 101 |
| Официальный сайт | djswem.wix.com/nikolskoe |

Административным центром муниципального образования является село Никольское.

Основное направление экономики — сельское хозяйство. Развито производство зерна, мяса, молока.

  - Краткая характеристика поселения Никольское

Таблица 1.1. Общая характеристика поселения Никольское

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения | Значения на первый этап расчетного срока генерального плана | Значения на расчетный срок генерального плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | кв.км | 138,47 |  |  |
| Общая площадь жилищного фонда | М2 | 26554,58 |  |  |
| Численность населения | Чел. | 796 |  |  |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | м2 | 26554,58 |  |  |
| жилых усадебных зданий (коттеджей) | м2 | 19454,58 |  |  |
| жилых усадебных зданий | м2 |  |  |  |
| жилых многоквартирных зданий | м2 | 7100 |  |  |
| общественных зданий | м2 |  |  |  |
| Средняя плотность застройки | м2/га |  |  |  |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Град. Цельсия | -30 |  |  |
| Средняя температура отопительного периода | Град. Цельсия | -8,7 |  |  |
| Особые условия для проектирования тепловых сетей, в т.ч.: |  |  |  |  |
| сейсмичность |  | да |  |  |
| вечная мерзлота |  | нет |  |  |

# Существующее состояние Теплоснабжения

## Функциональная структура организации теплоснабжения

На  территории поселения Никольское  предоставлением услуг по теплоснабжению в настоящее время занимается МУП «Тепловик» - единая теплоснабжающая организация согласно Постановлению Администрации Советского района Алтайского края № 509 от 22.08.2018г.  Адрес: 659540,Алтайский край, Советский район, с. Советское, ул. Советская,37 тел.(38598)22-1-98, e-mail teplovik_2020@mail.ru  На балансе  предприятия находятся  9 котельных.

До 01 октября 2017г. на  территории поселения Никольское предоставлением услуг по теплоснабжению занималось ООО «Тепловик».  На балансе  предприятия находилось   14 котельных.

Село Никольское обеспечивает теплоснабжением: Центральная котельная с. Никольское  ( установленная мощность  2,14 Гкал/ч, температурный график- 95/ 70 С, система теплоснабжения - двухтрубная).

Котельная  использует для выработки тепла бурый уголь и каменный уголь.

Таблица 2.1. Характеристика системы теплоснабжения МУП  «Тепловик».

|  | Система теплоснабжения | Протяженность трубопроводов,м | Диаметр, мм | Подключ.нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центральная Котельная с. Никольское | 1384 | 57-108 | 2,14 |
|  | Итого | 1384 |  | 2,14 |

## Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованной системы теплоснабжение поселений осуществляет МУП «Тепловик». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых  предприятием, присоединены административные, бытовые,  жилые здания.

Потребители с.Никольское:

Население - 26 лицевых счетов

Финансируемые за счет средств местного бюджета:

- Администрация Никольского сельсовета

- МБДОУ детский сад № 6 "Медвежонок"

- МБОУ Никольская средняя общеобразовательная школа

Финансируемые за счет средств краевого бюджета:

- КГБУЗ Советская районная больница

- УГОЧС

Прочие юридические лица:

- Глинский СПК

- Колбановский СПК

- Майский СПК

- Нива 2 СПК

- Никольское ПО

- Перова С.Г. ИП (магазин "Визит")

- Путь к коммунизму ООО

- Русь ООО

- ПАО Сбербанк

- Почтамт

- Филипцева Т.Н. (Магазин "Виктория")

## Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

### Общие положения

Таблица 2.3.1. Источники тепловой энергии, расположенные на территории   поселения

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Центральная котельная с. Никольское | ул. Школьная,26 | 2,14 |
| Всего |  | 2,14 |

### Индивидуальное квартирное отопление

Жилищный фонд обеспечен теплоснабжением от централизованной системы теплоснабжения,  индивидуальными квартирными электрическими и газовыми котлами, печным отоплением. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих установок отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

    - Оборудование котельных

Таблица 2.3.3. Котлоагрегаты котельной №5 Никольское

| Тип котла | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатации | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КВр - 1,25 | 1,07 | 2019 |  |  |
| КВр – 1,25 | 1,07 | 2019 |  |  |
| Всего РТМ, | 2,14 |  |  |  |

В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения - закрытая. В котельных отсутствуют приборы учета: тепловой энергии отпущенной в тепловые сети. Весь отпуск тепла в сеть является расчетной величиной.

### Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего на предприятии в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 19 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Большинство из этих зданий (котельных) – это отдельно стоящие здания. Установленная тепловая мощность котлоагрегатов составляет 20,87 Гкал/ч. Средняя установленная мощность на одну котельную составляет 2,06 Гкал/ч.

Подготовка теплоносителя

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и  к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности.  После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности  достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Численность персонала (штатный коэффициент)

Среднегодовая численность на предприятии в 2015 году составила 115 человек.

Среднегодовая численность на предприятии в 2016 году составила 115 человек.

Учет энергоресурсов

Для дальнейших расчетов и установления базового уровня  ключевых показателей системы  коммерческий учет организован только для потребляемых на котельных воды и электроэнергии. Количество выработанного на котельной и отпущенного тепла котельной  измеряется расчетным путем.

## Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия

## Центральной Котельной  с. Никольское

2.4.1. Зона действия ЦК с. Никольское

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 1,384 км  Присоединение внутридомовых систем отопления в «старых» зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям осуществлено по зависимой схемеГрафик регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «95-70». Прокладка – канальная. . Конструкция теплоизоляции – утеплитель «knauf» с защитным покрытием из рубероида или стекловолокна.

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности  451,110 Гкал. Утвержденные нормативные потери теплоносителя – 172,038 м3.

## Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Таблица 2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Гкал/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели баланса тепловой мощности | Зона Центральной котельной с. Никольское |  |
|  | Собственные нужды | 20 |  |
|  | Мощность на коллекторах | 1879,299 |  |
|  | Потери тепловой мощности | 451,11 |  |
|  | то же, % | 25,07 |  |
|  | Присоед. тепловая нагрузка | 2,14 |  |
|  | Полезный отпуск | 1408,189 |  |
|  | Отпуск в сеть | 1879,299 |  |

## Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Таблица 2.6.  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ООО «Тепловик» за 2015 год

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | Всего по предприятию |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива | Тыс.м.куб./Тыс. т | 833 / 6,758 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 26,688 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 1,336 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 25,352 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 5,546 |
|  | то же в % | % | 21,56 |
|  | Отпущено потребителям | тыс.Гкал | 19,806 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 8,005 |
|  | бюджет | тыс.Гкал | 9,99 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,807 |

Таблица 2.6.1  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ООО «Тепловик» за 2016 год

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | Всего по предприятию |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./Тыс. т | 1,0603/7,087 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 21,6 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,09 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 21,46 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 2,51 |
|  | то же в % | % | 11,7 |
|  | Отпущено потребителям | тыс.Гкал | 18,860 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 7,330 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 9,840 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 7,050 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,880 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,910 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,690 |

Таблица 2.6.2  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ООО «Тепловик», МУП «Тепловик» за 2017 год

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | Всего | ООО "Тепловик" 9 мес. 2017г. | МУП "Тепловик" 4 кв. 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./Тыс. т | 1,137/6,794 | 0,622/4,192 | 0,515/2,602 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 20,7 | 13,66 | 7,04 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |  |  |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,09 | 0,06 | 0,03 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 20,61 | 13,6 | 7,01 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 2,39 | 1,55 | 0,84 |
|  | то же в % | % | 11,7 |  |  |
|  | Отпущено потребителям | тыс.Гкал | 18,22 | 12,05 | 6,17 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 7,25 | 4,75 | 2,5 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 9,13 | 6,13 | 3 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 6,48 | 4,47 | 2,01 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,72 | 1,11 | 0,61 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,93 | 0,55 | 0,38 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,84 | 1,16 | 0,68 |

Таблица 2.6.3  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2018 год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" 2018г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 1,231/5,967 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 32,559 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 1,102 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 31,457 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 6,73 |
|  | то же в % | % | 21,4 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 24,726 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 17,334 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 7,181 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 8,455 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,459 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 2,020 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,976 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,710 |

Таблица 2.6.4  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2019 год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" 2019г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 1,000/6,11 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 31,546 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,09 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 31,456 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 6,82 |
|  | то же в % | % | 21,7 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 24,726 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 16,646 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 6,917 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 8,188 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,382 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,856 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,950 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,541 |

Таблица 2.6.5  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2020 год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" 2020г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 1,101/4,992 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 31,546 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,1 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 31,456 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 6,82 |
|  | то же в % | % | 21,7 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 24,726 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 15,830 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 6,615 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 8,010 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,412 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,708 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,890 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,204 |

Таблица 2.6.5/а Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2021 год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" 2021г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./Тыс. т | 1,979/3,746 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 31,546 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 1,11 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 31,546 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 6,72 |
|  | то же в % | % | 21,7 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 23,716 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 16,247 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 7,223 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 7810,78 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,144 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,730 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,937 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,213 |

Таблица 2.6.5/б Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2022 год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" 2022г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 2018,46/3830,83 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 31,545 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,34 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 31,205 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 5,27 |
|  | то же в % | % | 16,89 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 25,94 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 16,100 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 6,720 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 7,929 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,328 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,695 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,906 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,451 |

Таблица 2.6.5/г Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 20223год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 1861,88/3308,285 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 21,631 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,34 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 21,291 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 5,27 |
|  | то же в % | % | 25,94 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 6,997 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 16,021 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 6,628 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 7,916 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,368 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,584 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,964 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,477 |

Таблица 2.6.6  Планируемый баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» на 2022 -2026 года

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 2488,36/2798,24 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 21,631 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,34 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 21,291 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 5,27 |
|  | то же в % | % | 25,94 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 6,997 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 16,121 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 6,728 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 7,916 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,368 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,584 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,964 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,477 |

Таблица 2.6.7  Полезный отпуск тепловой энергии по Котельной (ЦК)                       с. Никольское за 2015, 2016, 2017,2018,2019,2020,2021,2022, 2023 года

| ## период | ## Тыс. Гкал |  |
| --- | --- | --- |
| ## 2015 год | ## 1,725 |  |
| ## 2016 год | ## 1,532 |  |
| ## 2017 год | ## 1,430 |  |
| ## 2018 год | ## 1,445 |  |
| ## 2019 год | ## 1,478 |  |
| 2020 год | 1,292 |  |
| 2021 год | 1,294 |  |
| 2022 год | 1,341 |  |
| 2023 год |  | 1,408 |

Таблица 2.6.8 Планируемый полезный отпуск тепловой энергии по Котельной (ЦК) с. Никольское на 2019 - 2024 года

| ## период | ## Тыс. Гкал |
| --- | --- |
| ## 2020 год | ## 1,53 |
| ## 2021 год | ## 1,53 |
| ## 2022 год | ## 1,53 |
| ## 2023 год | ## 1,53 |
| ## 2024 год | ## 1,53 |

## Топливный баланс

В разделе устанавливается потребление топлива с распределением по субъектам, его использующим и его видам в целом для поселения за установленный ретроспективный период 3-5 лет (см. таблицу 2.7).

В процессе подготовки к разработке топливно-энергетического баланса поселения в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 14.12.2011 № 600 «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований»в схеме теплоснабжения должен быть установлен расход видов топлива на выработку тепловой энергии на территории поселения.

Таблица 2.7.  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2015 год

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная с.Никольское | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. | т | 648,75 | 648,75 |
| Уголь | т | 648,75 | 648,75 |

Таблица 2.7.1  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2016 год

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Никольское По расчету | Котельная (ЦК) с. Никольское фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 850,489 | 653,617 |
| уголь | т | 850,489 | 653,617 |

Таблица 2.7.2  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2017 год

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Никольское По расчету | Котельная (ЦК) с. Никольское фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 850,489 | 718,969 |
| уголь | т | 850,489 | 718,969 |

Таблица 2.7.3  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2018 год

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Никольское По расчету | Котельная (ЦК) с. Никольское фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 850,489 | 661,540 |
| уголь | т | 850,489 | 661,540 |

Таблица 2.7.4  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2019 год

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Никольское По расчету | Котельная (ЦК) с. Никольское фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 850,489 | 678 |
| уголь | т | 850,489 | 678 |

| Таблица 2.7.5 Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2020 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Никольское | Котельная (ЦК) с. Никольское |
|  |  | По расчету | фактически |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 850,489 | 621,9 |
| уголь | т | 850,489 | 621,9 |

Таблица 2.7.6  Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2021 год

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Никольское | Котельная (ЦК) с. Никольское |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По расчету | фактически |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 850,489 | 640,18 |
| уголь | т | 850,489 | 640,18 |

Таблица 2.7.6  Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2022 год

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Никольское | Котельная (ЦК) с. Никольское |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По расчету | фактически |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 673,72 | 694,80 |
| уголь | т | 673,72 | 694,80 |

Таблица 2.7.6  Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2023 год

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Никольское | Котельная (ЦК) с. Никольское |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По расчету | фактически |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 625,62 | 619,17 |
| уголь | т | 625,62 | 619,17 |

Таблица 2.7.6 План потребление  топлива на цели теплоснабжения на 2020 - 2024 года

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Никольское По расчету | Котельная (ЦК) с. Никольское план |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 739,0 | 739,0 |
| уголь | т | 739,0 | 739,0 |

## 2.8. Услуги и тарифы

Таблица 2.8. Динамика роста тарифов на тепловую энергию по ООО «Тепловик», МУП «Тепловик» в разрезе по годам (цена без НДС)

|  | с 01.10.2014 г. | с 01.01.2015 г. | с 01.07.2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 1 701,20 | 1 701,20 | 1 848,29 |
| Руб. без НДС /Гкал |  |  |  |
| % роста | - | 0 | 8,6 |

|  | с 01.01.2016 г. | с 01.07.2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 1 848,29 | 2 026,32 |
| Руб. без НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 9,6 |

|  | с 01.01.2017 г. | с 01.07.2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 026,32 | 2 109,40 |
| Руб. без НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 4,1 |

|  | с 01.01.2018 г. | с 01.07.2018 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 109,40 | 2 230,27 |
| Руб. без НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 5,7 |

|  | с 01.01.2018 г. | с 17.10.2018 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 230,27 | 2 379,75 |
| Руб. без НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 6,7 |

МУП «Тепловик» применяет с 01.01.2019 г Упрощенную систему налогообложения, не является плательщиком НДС

|  | с 01.01.2019 г. | с 01.07,2019 г. | с 01.08,2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 855,7 | 3013,38 | 2 634,73 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |  |
| % роста | - | 5,5 | -12,57 |

Таблица 2.8.1 Динамика роста тарифов на тепловую энергию по ООО «Тепловик», МУП «Тепловик» в разрезе по годам (цена с НДС)

|  | с 01.10.2014 г. | с 01.01.2015 г. | с 01.07.2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 007,42 | 2 007,42 | 2 180,98 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |  |
| % роста | - | 0 | 8,6 |

|  | с 01.01.2016 г. | с 01.07.2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 180,98 | 2 391,06 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 9,6 |

|  | с 01.01.2017 г. | с 01.07.2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 391,06 | 2 489,09 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 4,1 |

|  | с 01.01.2018 г. | с 01.07.2018 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 489,09 | 2 631,72 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 5,7 |

|  | с 01.01.2018 г. | с 17.10.2018 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 631,72 | 2 808,11 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 6,7 |

Таблица 2.8.2 Динамика роста тарифов на теплоэнергию по ООО «Тепловик» в разрезе по годам (цена с НДС)

|  | с 01.10.2014 г. | с 01.01.2015 г. | с 01.07.2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 007,42 | 2 007,42 | 2 180,98 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |  |
| % роста | - | 0 | 8,6 |

|  | с 01.01.2016 г. | с 01.07.2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 180,98 | 2 391,06 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 9,6 |

|  | с 01.01.2017 г. | с 01.07.2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 391,06 | 2 489,09 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 4,1 |

|  | с 01.01.2018 г. | с 01.07.2018 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 489,09 | 2 631,72 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 5,7 |

|  | с 01.01.2018 г. | с 17.10.2018 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 631,72 | 2 808,11 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 6,7 |

МУП «Тепловик» применяет с 01.01.2019 г Упрощенную систему налогообложения, не является плательщиком НДС

|  | с 01.01.2019 г. | с 01.07,2019 г. | с 01.08,2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 855,7 | 3013,38 | 2 634,73 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |  |
| % роста | - | 5,5 | -12,57 |

|  | с 01.01.2020 г. | с 01.07.2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2634,73 | 2799,38 |
| Руб. с НДС/Гкал |  |  |
| % роста |  | 6,2 |

|  | с 01.01.2021 г. | с 01.07.2021 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2641,15 | 2641,15 |
| Руб. с НДС/Гкал |  |  |
| % роста |  | 0 |

|  | с 01.01.2022 г. | с 01.07.2022 г. | с 01.12.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2641,15 | 2966,15 | 3214,76 |
| Руб. с НДС/Гкал |  |  |  |
| % роста |  | 12,3 | 8,38 |

|  | с 01.07.2024 г. |  |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 3995,97 |  |
| Руб. с НДС/Гкал |  |  |
| % роста | 24,3 |  |

Тариф на тепловую энергию устанавливается Управлением по государственному регулированию цен и тарифов Администрации Алтайского края

2.9. Реализация по юридическим лицам

Таблица 2.9.1 Динамика  реализации по юридическим лицам  ООО «Тепловик» в 2015 году

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2015 г. | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТОГО по ЮЛ с. Никольское | 1 222,53 | 1 102,919 | 1 946 835,994 |
| ИТОГО по ЮЛ |  | 1 222,53 | 1 102,919 | 1 946 835,994 |

Таблица 2.9.2 Динамика  реализации по юридическим лицам  ООО «Тепловик» в 2016 году

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2016 г. без ПУ | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТОГО по ЮЛ с. Никольское | 1 222,53 | 1 109,698 | 2 138 739,51 |
| ИТОГО по ЮЛ |  | 1 222,53 | 1 109,698 | 2 138 739,51 |

Таблица 2.9.3 Динамика  реализации по юридическим лицам                                           МУП «Тепловик» в 2018 году

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2018 г. Без ПУ | Фактическое потребление т/э за 2018г. ПО ПУ | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТОГО по ЮЛ с. Никольское | 1670,310 | 699,680 | 384,061 | 2 422 431,77 |
| ИТОГО по ЮЛ |  | 1670,310 | 699,680 | 384,061 | 2 422 431,77 |

Таблица 2.9.4 Динамика  реализации по юридическим лицам                                           МУП «Тепловик» в 2019 году

|  | № п/п | Контрагент |  |  |  |  |  |  | Расчетная нагрузка Гкал/год |  |  |  | Фактическое потребление т/э за 2019 г. Без ПУ |  |  |  | Фактическое потребление т/э за 2019г. ПО ПУ |  |  |  | Сумма без НДС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | ИТОГО по ЮЛ с. Никольское |  |  |  |  |  |  | 1670,310 |  |  |  | 706,875 |  |  |  | 405,529 |  |  |  | 1956931,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по ЮЛ |  |  |  |  |  |  |  | 1670,310 |  |  |  | 706,875 |  |  |  | 405,529 |  |  |  | 1956931,01 |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 2.9.5 Динамика реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2020 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Контрагент |  |  |  | Расчетная нагрузка Гкал/год |  |  |  | Фактическое потребление т/э за 2020г. по ПУ |  |  |  |  | Сумма по ПУ |  |  |  | Фактическое потребление т/э за 2020 г. без ПУ |  |  |  | Сумма без ПУ |  |  |  |
| 1 |  |  | ИТОГО по ЮЛ с. Никольское |  |  |  | 1670,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1115582,97 |  |  |  |  |  |  |  | 1325462,29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 488,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по ЮЛ |  |  |  |  |  |  | 1670,31 |  |  |  | 412,78 |  |  |  |  | 1115582,97 |  |  |  | 488,45 |  |  |  | 1325462,29 |  |  |  |
| Таблица 2.9.6 Динамика реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2021 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Контрагент |  | Расчетная нагрузка Гкал/год |  |  |  | Фактическое потребление т/э за 2021г. по ПУ |  |  |  | Сумма по ПУ |  |  |  |  | Фактическое потребление т/э за 2021 г. без ПУ |  |  | Сумма без ПУ |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ИТОГО по ЮЛ с. Никольское |  | 1670,31 |  |  |  |  |  |  |  | 1212425,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1161992,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459,052 |  |  |  |  |  |  |  |  | 439,957 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по ЮЛ |  |  |  |  |  | 1670,31 |  |  |  | 459,052 |  |  |  | 1212425,00 |  |  |  |  | 439,957 |  |  | 1161992,40 |  |  |  |  |  |
| Таблица 2.9.7 Динамика реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2022 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Контрагент |  |  | Расчетная нагрузка Гкал/год |  |  |  | Фактическое потребление т/э за 2022г. по ПУ |  |  | Сумма по ПУ |  |  | Фактическое потребление т/э за 2022 г. без ПУ |  |  |  |  | Сумма без ПУ |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | ИТОГО по ЮЛ с. Никольское |  |  | 1670,31 |  |  |  | 555,672 |  |  | 1581526,15 |  |  | 414,582 |  |  |  |  | 1164004,94 |  |  |  |  |
| ИТОГО по ЮЛ |  |  |  |  |  |  |  | 1670,31 |  |  |  | 555,672 |  |  | 1581526,15 |  |  | 414,582 |  |  |  |  | 1164004,94 |  |  |  |  |

Таблица 2.9.8  Динамика  реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2023 году.

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2022г. по ПУ | Сумма по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2022 г. без ПУ | Сумма без ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТОГО по ЮЛ с. Никольское | 1670,31 | 623,115 | 2003165,3 | 427,29 | 1373634,70 |
| ИТОГО по ЮЛ |  | 1670,31 | 623,115 | 2003165,3 | 427,29 | 1373634,70 |

3. Реализация по населению

Таблица 3.1. Динамика реализации по населению ООО «Тепловик» в 2015 году

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2015 г. по ПУ | Сумма без НДС по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2015 г. без ПУ | Сумма без НДС без ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Итого Население с. Никольское | 2 810,369 | 0,000 | 0,000 | 622,484 | 1 099 803,400 |
| ИТОГО по населению |  | 2 810,369 | 0,000 | 0,000 | 622,484 | 1 099 803,400 |

Таблица 3.2. Динамика реализации по населению ООО «Тепловик» в 2016 году

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2016 г. по ПУ | Сумма без НДС по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2016 г. без ПУ | Сумма без НДС без ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Итого Население с. Никольское | 2 810,369 | 0,000 | 0,000 | 421,884 | 817 366,58 |
| ИТОГО по населению |  | 2 810,369 | 0,000 | 0,000 | 421,884 | 817 366,58 |

Таблица 3.3. Динамика реализации по населению МУП «Тепловик» в 2018 году

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2018 г. по ПУ | Сумма без НДС по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2018г. без ПУ | Сумма без НДС без ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население с. Никольское | 361,266 | 0,00 | 0,00 | 361,266 | 784 270,75 |
| ИТОГО по населению |  | 361,266 | 0,00 | 0,00 | 361,266 | 784 270,75 |

Таблица 3.4. Динамика реализации по населению МУП «Тепловик» в 2019 году

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2019 г. по ПУ | Сумма без НДС по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2019г. без ПУ | Сумма без НДС без ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население с. Никольское | 365,714 | 0,00 | 0,00 | 365,714 | 1014906,17 |
| ИТОГО по населению |  | 365,714 | 0,00 | 0,00 | 365,714 | 1014906,17 |

Таблица 3.5  Динамика реализации по населению МУП «Тепловик» за 2020 год

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2020 г. по ПУ | Сумма по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2020г. без ПУ | Сумма без ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население с. Никольское | 365,714 | 0 | 0,00 | 391,171 | 1 014 906,17 |
| ИТОГО по населению |  | 365,714 | 0 | 0,00 | 391,171 | 1057929,72 |
| Таблица 3.5 Динамика реализации по населению МУП «Тепловик» в 2021 году |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2021 г. по ПУ | Сумма по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2021г. без ПУ | Сумма без ПУ |
| 1 | Население с. Никольское | 365,714 | 0 | 0,00 | 395,254 | 1043924,95 |
| ИТОГО по населению |  | 365,714 | 0 | 0,00 | 395,254 | 1043924,95 |

| Таблица 3.6 Динамика реализации по населению МУП «Тепловик» в 2022 году |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2022 г. по ПУ | Сумма по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2022г. без ПУ | Сумма без ПУ |
| 1 | Население с. Никольское | 365,714 | 0 | 0,00 | 370,572 | 1047259,70 |
| ИТОГО по населению |  | 365,714 | 0 | 0,00 | 370,572 | 1047259,70 |

Таблица 3.7 Динамика  реализации по населению МУП «Тепловик» в 2023 году

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2023 г. по ПУ | Сумма по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2023г. без ПУ | Сумма без ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население с. Никольское | 365,714 | 0 | 0,00 | 357,784 | 1150190,84 |
| ИТОГО по населению |  | 365,714 | 0 | 0,00 | 357,784 | 1150190,84 |

4. Модернизация

Таблица 4.1. Модернизация ЦК с. Никольское

| № п/п | Наименование котельной | Оснащение приборами учета с учетом проектных и монтажных работ в руб. | Оснащение частотным преобразователем кол-во шт/цена в руб. за 1 ед. | Итого (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Никольское ЦК | 376 268,47 | 3/20365,00=61 095,00 | 437 363,47 |

5. Причины аварий в системе теплоснабжения

Таблица 5.1 Причины аварий в системе теплоснабжения