УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

Советского района

Алтайского края

№_680_ от_19.08.2024_

Схема  теплоснабжения

муниципального  ОБРАЗОВАНИЯ  СОВЕТСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

СОВЕТСКОГО  РАЙОНА   АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

До   2028   года

Общественные слушания проведены

«19» августа 2024 года

с. Советское

Оглавление

- Общая часть……………………………………………………..…………………..6

  - Краткая характеристика поселения Советское………………………………..8

Таблица 1.1. Общая характеристика поселения Советское …..….......................9

- Существующее состояние теплоснабжения………………………....................9

  - Функциональная структура организации теплоснабжения….………………9

Таблица 2.1. Характеристика системы теплоснабжения МУП «Тепловик»….....9

Таблица 2.1. 2   Характеристика системы теплоснабжения

МБОУ Советская СОШ……………………………………………………………....9

Таблица 2.1. 3   Характеристика системы теплоснабжения

МБОУ Детский сад «Ландыш»……………………………………………………...10

  - Институциональная структура организации теплоснабжения…………………………………………………………………….10

  - Источники тепловой энергии…………………………………………………….12

    - Общие положения……………………………………………………………...12

Таблица 2.3.1. Источники тепловой энергии, расположенные

на территории поселения……………………………………………………………12

    - Индивидуальное квартирное отопление……………………………………12

    - Оборудование котельных……………………………………………………..12

Таблица 2.3.3.1 Котлоагрегаты котельной (Газовая)  с. Советское……...........12

Таблица 2.3.3.2 Котлоагрегаты Больничной котельной с. Советское……..…13

Таблица 2.3.3.3 Котлоагрегаты Школьной котельной с. Советское……….…13

Таблица 2.3.3.4 Котлоагрегаты котельной  Д/с Советское………………….….13

    - Общие выводы…………………………………………………………………13

  - Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия ЦК (Газовая) с.

Советское ……………………………………………………………………………….14

    - Зона действия Центральная котельная газовая с. Советское …….…..14

    - Зона действия Больничной котельной с. Советское ……………………14

    - Зона действия котельной МБОУ Советская СОШ …………………..…15

    - Зона действия котельной МБДОУ Д/с Ландыш …………………………15

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки……………...................15

Таблица 2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Гкал/кал….15

  - Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла….……..15

Таблица 2.6. Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам

действия котельных ООО «Тепловик»  за 2015 год ………..………………….16

Таблица 2.6.1  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ООО «Тепловик» за 2016 год……………………….……..17

Таблица 2.6.2 Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам

действия котельных ООО «Тепловик», МУП «Тепловик за 2017г……………18

Таблица 2.6.3 Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам

действия котельных МУП «Тепловик за 2018 г ………………………….….….19

Таблица 2.6.4 Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам

действия котельных МУП «Тепловик за 2019 г  ……………………………….20

Таблица 2.6.5 Баланс тепловой энергии и топлива по существующим зонам        действия котельных МУП «Тепловик» за 2020 г. ………………………………21

Таблица 2.6.6 Баланс тепловой энергии и топлива за 2021 год    ……………22

Таблица 2.6.7 Баланс тепловой энергии и топлива за 2022 год  ……………..23

Таблица 2.6.8 Баланс тепловой энергии и топлива за 2023 год  ……………..24

Таблица 2.6.9 Планируемый баланс  тепловой энергии и топлива по

существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» 2020-2024г… 24

Таблица 2.6.10  Полезный отпуск тепловой энергии ЦК с. Советское

(Газовая) за 2015, 2016, 2017, 2018,2019,2020,2021,2022,2023г..………………. 25

Таблица 2.6.11 Полезный отпуск тепловой энергии Больничная Котельная

с. Советское за 2015, 2016,2017, 2018,2019,2020,2021,2022,2023г……………..26

Таблица 2.6.12  Полезный отпуск тепловой энергии по Школьной котельной

с. Советское за 2015, 2016 года……………………………………………….……..26

Таблица 2.6.13  Полезный отпуск тепловой энергии по котельной

Детский сад с. Советское  за 2015, 2016 года……………………………………..26

Таблица 2.6.14  Планируемый полезный отпуск тепловой энергии по

Центральной котельной (Газовой) с. Советское на 2020 - 2024 года………....27

Таблица 2.6.15  Планируемый полезный отпуск тепловой энергии

Больничной котельной с. Советское на 2020 - 2024 года……………………….27

  - Топливный баланс………………………………………………………………..27

Таблица 2.7. Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2015 г……......28

Таблица 2.7.1 Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2016г

Центральная котельная (Газовая)  с. Советское ……………………..………….28

Таблица 2.7.2 Потребление топлива на цели теплоснабжения

Больничная котельная с. Советское за 2016 г…………………………………….28

Таблица 2.7.3 Потребление топлива на цели теплоснабжения

Школьная котельная с. Советское за 2016 г………………………….………….28

Таблица 2.7.4 Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2016г

Котельная Детский сад с. Советское ……………………………………………...29

Таблица 2.7.5 Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2017г

Центральная котельная (Газовая) с. Советское ………………………………..30

Таблица 2.7.6 Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2017г

Больничная котельная с. Советское ………………………………………..…….30

Таблица 2.7.7 Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2018,2019г

Центральная котельная (Газовая)  с. Советское ……………………..………….30

Таблица 2.7.8 Потребление топлива на цели теплоснабжения

Больничная котельная с. Советское за 2018,2019 г………………………………31

Таблица 2.7.9.5  План  потребление топлива на цели теплоснабжения на

2020-2024гг  Центральная котельная (Газовая) с. Советское ………..….…….31

Таблица 2.7.9.6 План  потребление топлива на цели теплоснабжения на

2020 – 2024гг  Больничная котельная с. Советское  …………………………….33

  - Услуги и тарифы…………………………………………………………………...35

Таблица 2.8. Динамика роста тарифов на теплоэнергию по ООО Тепловик в разрезе  по годам   (цена без НДС)………………………………………………….35

Таблица 2.8.1 Динамика роста тарифов на теплоэнергию по

ООО «Тепловик» в разрезе по годам (цена с НДС)………………….………….35

  - Реализация по юридическим лицам………………………………………….38

Таблица 2.9. Динамика реализации по юридическим лицам

ООО «Тепловик» в 2015 г………………………………………………………..….38

Таблица 2.9.1 Динамика реализации по  юридическим лицам

ООО «Тепловик»   за 2016 г ………………………………………………..………39

Таблица 2.9.2 Динамика реализации по  юридическим лицам

МУП «Тепловик»   за 2018, 2019 г …..…………………………………..…………39

Таблица 2.9.4 Динамика реализации по юридическим лицам

МУП « Тепловик» за 2020 г  ………………………………………………………..40

Таблица 2.9.5  Динамика реализации по ЮЛ МУП «Тепловик» за 2021 г …..40

3. Реализация по населению………………………………………..........................41

Таблица 3.1. Динамика реализации по населению за 2015 г……………………41

Таблица 3.2. Динамика реализации по населению за 2016 г…….……..………41

Таблица 3.3. Динамика реализации по населению за 2017 г……….…………..41

Таблица 3.4. Динамика реализации по населению за 2018 г……………………42

Таблица 3.5 Динамика реализации по населению за  2020 г …….……….…..42

Таблица 3.6 Динамика реализации по населению за 2021 год ……………..  43

Таблица 3.7 Динамика реализации по населению  за 2022 год  …………..…..43

Таблица 3.8 Динамика реализации по населению  за 2023 год  ………..……..43

4. Модернизация…………………………………………………………………….44

Таблица 4.1. Модернизация Больничная котельная с. Советское ……….….44

5. Причины аварий в системе теплоснабжения………………………………...45

5.1. Причины аварий в системе теплоснабжения…………………………..…..45

# 1. Общая часть

Муниципальное образование Советское Советского района Алтайского края республики РФ образовано в 1856 году.

Герб отсутствует

Расположено в 205 км к юго-востоку от Барнаула вдоль реки Каменка. До ближайшей железнодорожной станции Бийск 47 км.

Почвы-черноземы обыкновенные и выщелоченные. Климат в районе села континентальный, формируется в результате частой смены воздушных масс, поступающих из Атлантики, Арктики, Восточной Сибири и Средней Азии. Абсолютная годовая амплитуда температуры воздуха достигает 90-95 oC. Среднегодовые температуры-положительные, 0,5-2,1 oC. Средние максимальные температуры июля +26…+28 oC, экстремальные достигают +40…+42 oC. Средние минимальные температуры января -20…-24 oC, абсолютный зимний минимум -50… -55 oC. Безморозный период продолжается около 120 дней. Годовое количество атмосферных осадков -450мм. Благодаря наличию горного барьера к юго-востоку от села господствующий западно-восточный перенос воздушных масс приобретает юго-западное направление. В летние месяцы часты северные ветры. В 20-45% случаев скорость ветров юго-западного и западного направлений превышает 6 м/с. В зимние месяцы в периоды с активной циклонической деятельностью отмечают метели, повторяемость которых 30-50 дней в году.

- Среднегодовая температура воздуха-2,9 oC

- Относительная влажность воздуха-70,8%

- Средняя скорость ветра-2,1 м/с.

Растительный и животный мир: растут сосна, ель,береза, тополь, пихта, дуб, кустарники, богатое разнотравье; обитают из зверей-косуля, барсук, рысь, лиса, заяц-русак, бобр, горностай, лось, хорек, колонок; из птиц-куропатка, лебедь-шипун, бекас, чирок, чибис, гагара, чайка, серый журавль.

Село

Советское

| Страна | Россия |
| --- | --- |
| Субъект федерации | Алтайский край |
| Муниципальный район | Советский |
| Сельское поселение | Советский сельсовет |
| Координаты | 52°17′50″ с. ш.85°25′00″ в. д. (G) (O) (Я)Координаты: 52°17′50″ с. ш. 85°25′00″ в. д. (G) (O) (Я) Показать географическую карту |
| Основан | 1747 |
| Прежние названия | Грязнуха |
| Население | 4690 человек |
| Часовой пояс | UTC+6 |
| Почтовый индекс | 659540 |
| Автомобильный код | 22 |
| Код ОКАТО | 01 242 852 001 |
| Код ОКТМО | 01 642 452 101 |
| Официальный сайт | sowetskoe.ru |

Административным центром муниципального образования является село Советское.

Основное направление экономики — сельское хозяйство. Развито производство зерна, мяса, молока. В селе находятся масло-сырзавод, хлебозавод, дорожно-строительные, строительно-монтажное, торговые, бытовые предприятия, образовательная школа, библиотеки, клубы, дом культуры, детские сады, медучреждения, музыкальная школа.

  - Краткая характеристика поселения Советское:

Таблица 1.1. Общая характеристика поселения Советское

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения | Значения на первый этап расчетного срока генерального плана | Значения на расчетный срок генерального плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | кв.км | 131,58 |  |  |
| Общая площадь жилищного фонда | М2 | 112057,86 |  |  |
| Численность населения | Чел. | 6020 |  |  |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | м2 | 112057,86 |  |  |
| жилых усадебных зданий (коттеджей) | м2 | 61757,86 |  |  |
| жилых усадебных зданий | м2 |  |  |  |
| жилых многоквартирных зданий | м2 | 50300 |  |  |
| общественных зданий | м2 |  |  |  |
| Средняя плотность застройки | м2/га |  |  |  |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Град. Цельсия | -30 |  |  |
| Средняя температура отопительного периода | Град. Цельсия | -8,7 |  |  |
| Особые условия для проектирования тепловых сетей, в т.ч.: |  |  |  |  |
| сейсмичность |  | да |  |  |
| вечная мерзлота |  | нет |  |  |

# Существующее состояние Теплоснабжения

## Функциональная структура организации теплоснабжения

На  территории поселения Советское  предоставлением услуг по теплоснабжению в настоящее время занимается МУП «Тепловик» - единая теплоснабжающая организация согласно Постановлению Администрации Советского района Алтайского края № 509 от 22.08.2018г.  Адрес: 659540,Алтайский край, Советский район, с. Советское, ул. Советская,37 тел.(38598)21-0-18, e-mail teplovik_2020@mail.ru  На балансе  предприятия находятся  9 котельных.

До 01 октября 2017г. на  территории поселения Советское предоставлением услуг по теплоснабжению занималось ООО «Тепловик».  На балансе  предприятия находилось   14 котельных.

Село Советское обеспечивает теплоснабжением: Центральная  котельная  (Газовая)                     (установленная мощность 5,29 Гкал/ч, температурный график- 95/70 С, система теплоснабжения - двухтрубная);  Больничная котельная  с. Советское ( установленная мощность  2,80 Гкал/ч, температурный график- 95/ 70 С, система теплоснабжения- двухтрубная); Школьная котельная  с. Советское ( установленная мощность  3,3 Гкал/ч, температурный график- 95/ 70 С, система теплоснабжения- двухтрубная); котельная Детский сад с. Советское ( установленная мощность  0,2 Гкал/ч, температурный график- 95/ 70 С, система теплоснабжения - двухтрубная).

Центральная котельная использует природный газ для выработки тепла.

Школьная котельная и котельная детского сада  используют для выработки тепла каменный уголь.

С 24 ноября 2023г. Больничная котельная с.Советское перешла на природный газ (до 24 ноября 2023г. использовался каменный уголь)

Таблица 2.1. Характеристика системы теплоснабжения МУП  «Тепловик».

|  | Система теплоснабжения | Протяженность трубопроводов,м | Диаметр, мм | Подключ.нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1 (Газовая) с. Советское | 3640 | 48-219 | 5,29 |
|  | Котельная №2 (Больница) с. Советское | 350 | 57 | 5,158 |
|  | Итого | 3990 |  | 10,448 |

Таблица 2.1.2. Характеристика системы теплоснабжения МБОУ Советская СОШ

|  | Система теплоснабжения | Протяженность трубопроводов,м | Диаметр, мм | Подключ.нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №3 (Школьная) с. Советское | 50 | 57-76 | 3,3 |
|  | Итого | 50 |  | 3,3 |

Таблица 2.1. 3.Характеристика системы теплоснабжения МБДОУ детский сад «Ландыш»

|  | Система теплоснабжения | Протяженность трубопроводов,м | Диаметр, мм | Подключ.нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №4 (Детский сад) с. Советское | 40 | 76 | 0,2 |
|  | Итого | 40 |  | 0,2 |

## Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованной системы теплоснабжение поселений осуществляет МУП «Тепловик». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых  предприятием, присоединены административные, бытовые,  жилые здания.

Потребители с. Советское Газовая котельная:

Население - 288 лицевых счетов

Финансируемые за счет средств местного бюджета:

- Администрация Советского района

- Администрация Советского сельсовета

- Детская школа искусств Советского района

- Детско-юношеская спортивная школа МОУДОД

- Детско-юношеский центр МОУ ДОД

- Комитет по образованию Администрации Советского района

- Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике

- МБДОУ детский сад № 3 "Аленушка"

- Муниципальный краеведческий музей

- Советская центральная сельская библиотека

- Советский дом культуры

Финансируемые за счет средств краевого бюджета:

- Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района

- КГБУЗ Советская районная больница

- Управление социальной защиты населения

Финансируемые за счет средств федерального бюджета:

- 6 отряд ФПС по Алтайскому краю ФГКУ

- Межрайонная ИФНС  России №1 по Алтайскому краю

- МО МВД России "Белокурихинский"

- Пенсионный Фонд РФ

- Следственное управление Следственного комитета РФ по АК

- Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

- ФКП Росреестра ФГБУ

- Центр занятости населения Советского района

Прочие юридические лица:

- Ганова Т.С.

- Аптека 41

- Арбик ООО

- Арутюнян В. А.

- Греков Е.А. ИП

- ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России)

- Дружинин В.П.

- Зелинг Д. А.

- Жданова Н.А. ИП

- Лобова Е.В,

- Колхида  ООО

- Кондрашов Андрей Николаевич

- Маркайтес О.И.

- Малютина Р.Ф.

- Мария-ра ООО

- Маркайтис В.Н.

- Неверов Андрей Сергеевич

- Районные вести Редакция газеты

- РГСН

- Россельхозбанк АО

- Ростелеком ПАО

- Ростехинвентаризация -Федеральное БТИ

- Росток ООО

- ПАО Сбербанк

- Почтамт

- Стребков Н.Н.

Потребители с. Советское Больничная котельная:

Население – 43 лицевых счетов

Финансируемые за счет средств краевого бюджета:

- КГБУЗ Советская районная больница

Финансируемые за счет средств федерального бюджета:

- Военный комиссариат Алтайского края ФКУ

Прочие юридические лица:

- ООО ПКФ «Белан»

## Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

### Общие положения

Таблица 2.3.1. Источники тепловой энергии, расположенные на территории   поселения

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 с. Советское (Газовая) | ул. Кирова,77а | 5,29 |
| Котельная №2 с. Советское (Больница) | ул. Западная,22а | 5,158 |
| Котельная №3 с. Советское (Школьная) Котельная №4 с. Советское | ул. Ленина,68 ул. Октябрьская,19 | 3,3 0,2 |
| Всего |  | 13,948 |

### Индивидуальное квартирное отопление

Жилищный фонд обеспечен теплоснабжением от централизованной системы теплоснабжения,  индивидуальными квартирными электрическими и газовыми котлами, печным отоплением. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих установок отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

    - Оборудование котельных

Таблица 2.3.3.1  Котлоагрегаты Центральной котельной (Газовая) с. Советское

| Тип котла | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатации | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ellprex 3000 | 2,645 | 2013 |  |  |
| Ellprex 3000 | 2,645 | 2013 |  |  |
| Всего РТМ, | 5,29 |  |  |  |

Таблица 2.3.3.2 Котлоагрегаты Больничной котельной с.Советское

| Тип котла | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатации | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMRON WL3000 | 2,579 | 2022 |  |  |
| TEMRON WL3000 | 2,579 | 2022 |  |  |
| Всего РТМ, | 5,158 |  |  |  |

Таблица 2.3.3.3 Котлоагрегаты Школьной котельной с. Советское

| Тип котла | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатации | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КВЗр-1,1 | 1,1 | 1991 |  |  |
| КВЗр-1,1 | 1,1 | 1991 |  |  |
| КВЗр-1,1 | 1,1 | 1991 |  |  |
| Всего РТМ, | 3,3 |  |  |  |

Таблица 2.3.3.4 Котлоагрегаты котельной Детский сад с. Советское

| Тип котла | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатации | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КВЗр -0,2 | 0,2 | 2008 |  |  |
| Всего РТМ, | 0,2 |  |  |  |

В Центральной и Больничной котельных присутствует система водоподготовки, обеспечивающие нормативные параметры качества теплоносителя. В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения - закрытая. В котельных отсутствуют приборы учета. Весь отпуск тепла в сеть является расчетной величиной.

### Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего на предприятии в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 19 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Большинство из этих зданий (котельных) – это отдельно стоящие здания. Установленная тепловая мощность котлоагрегатов составляет 20,87 Гкал/ч. Средняя установленная мощность на одну котельную составляет 2,06 Гкал/ч.

Подготовка теплоносителя

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и  к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности.  После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности  достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Учет энергоресурсов

Для дальнейших расчетов и установления базового уровня  ключевых показателей системы  коммерческий учет организован только для потребляемых на котельных воды и электроэнергии. Количество выработанного на котельной и отпущенного тепла с коллекторов котельной  измеряется расчетным путем.

## Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия

## Центральная Котельная (газовая) с. Советское

2.4.1. Зона действия ЦК (газовая) с. Советское

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 3,640 км  Присоединение внутридомовых систем отопления в «старых» зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «95-70». Прокладка – канальная. Конструкция теплоизоляции – утеплитель «knauf» с защитным покрытием из рубероида или стекловолокна.

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности  1385,596 Гкал. Утвержденные нормативные потери теплоносителя – 792,676 м3.

## Больничная Котельная с. Советское

2.4.2. Зона действия Больничной котельной с. Советское

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 0,350 км  Присоединение внутридомовых систем отопления в «старых» зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «95-70». Прокладка – канальная. Конструкция теплоизоляции – утеплитель «knauf» с защитным покрытием из рубероида или стекловолокна.

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности 122,992  Гкал. Утвержденные нормативные потери теплоносителя – 42,170 м3.

## Школьная котельная с. Советское

2.4.3. Зона действия котельной МБОУ Советская СОШ

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 0,50 км  Присоединение внутридомовых систем отопления в «старых» зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме.  График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «95-70». Прокладка – канальная. Конструкция теплоизоляции – утеплитель «knauf» с защитным покрытием из рубероида или стекловолокна.

## Котельная Детский сад с. Советское

2.4.4. Зона действия котельной МБДОУ Детский сад «Ландыш»

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 0,04 км  Присоединение внутридомовых систем отопления в «старых» зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям осуществлено по зависимой схемеГрафик регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «95-70». Прокладка – канальная. . Конструкция теплоизоляции – утеплитель «knauf» с защитным покрытием из рубероида или стекловолокна.

## Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Таблица 2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Гкал/год

|  | Показатели баланса тепловой мощности |  | Зона центральной (газовой) котельной с. Советское | Зона котельной больница с. Советское |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Собственные нужды |  | 70 | 4 |
|  | Мощность на коллекторах |  | 6462,977 | 1607,919 |
|  | Потери тепловой мощности |  | 1385,596 | 122,992 |
|  | то же, % |  | 22,52 | 7,9 |
|  | Присоед. тепловая нагрузка |  | 5,29 | 5,158 |
|  | Полезный отпуск |  | 5007,381 | 1480,927 |
|  | Отпуск в сеть |  | 6462,977 | 1607,919 |

## Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Таблица 2.6.  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ООО «Тепловик» за 2015 год

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | Всего по предприятию |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива | Тыс.м.куб./Тыс. т | 833 / 6,758 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 26,688 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 1,336 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 25,352 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 5,546 |
|  | то же в % | % | 21,56 |
|  | Отпущено потребителям | тыс.Гкал | 19,806 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 8,005 |
|  | бюджет | тыс.Гкал | 9,99 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,807 |

Таблица 2.6.1  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ООО «Тепловик» за 2016 год

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | Всего по предприятию |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./Тыс. т | 1,0603/7,087 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 21,6 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,09 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 21,46 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 2,51 |
|  | то же в % | % | 11,7 |
|  | Отпущено потребителям | тыс.Гкал | 18,860 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 7,330 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 9,840 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 7,050 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,880 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,910 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,690 |

Таблица 2.6.2  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ООО «Тепловик», МУП «Тепловик» за 2017 год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | Всего | ООО "Тепловик" 9 мес. 2017г. | МУП "Тепловик" 4 кв. 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 1,137/6,794 | 0,622/4,192 | 0,515/2,602 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 20,7 | 13,66 | 7,04 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |  |  |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,09 | 0,06 | 0,03 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 20,61 | 13,6 | 7,01 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 2,39 | 1,55 | 0,84 |
|  | то же в % | % | 11,7 |  |  |
|  | Отпущено потребителям | тыс.Гкал | 18,22 | 12,05 | 6,17 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 7,25 | 4,75 | 2,5 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 9,13 | 6,13 | 3 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 6,48 | 4,47 | 2,01 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,72 | 1,11 | 0,61 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,93 | 0,55 | 0,38 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,84 | 1,16 | 0,68 |

Таблица 2.6.3  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2018 год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" 2018г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 1,231/5,967 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 32,559 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 1,102 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 31,457 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 6,73 |
|  | то же в % | % | 21,4 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 24,726 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 17,334 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 7,181 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 8,455 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,459 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 2,020 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,976 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,710 |

Таблица 2.6.4  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2019 год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" 2019г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 1,000/6,11 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 31,546 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,09 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 31,456 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 6,82 |
|  | то же в % | % | 21,7 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 24,726 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 16,646 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 6,917 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 8,188 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,382 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,856 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,950 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,541 |

Таблица  2.6.5  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2020 год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" 2020г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 1,101/4,992 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 31,546 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,1 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 31,456 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 6,82 |
|  | то же в % | % | 21,7 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 24,726 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 15,830 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 6,615 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 8,010 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,412 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,708 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,890 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,204 |

Таблица 2.6.6 Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2021 год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" 2021г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./Тыс. т | 1,979/3,746 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 31,546 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 1,11 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 31,546 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 6,72 |
|  | то же в % | % | 21,7 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 23,716 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 16,247 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 7,223 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 7810,78 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,144 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,730 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,937 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,213 |

Таблица 2.6.7 Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2022 год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" 2022г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 2018,46/3830,83 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 31,545 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,34 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 31,205 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 5,27 |
|  | то же в % | % | 16,89 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 25,94 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 16,100 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 6,720 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 7,929 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,328 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,695 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,906 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,451 |

Таблица 2.6.8 Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2023 год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 1861,88/3308,285 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 21,631 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,34 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 21,291 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 5,27 |
|  | то же в % | % | 25,94 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 6,997 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 16,021 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 6,628 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 7,916 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,368 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,584 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,964 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,477 |

Таблица 2.6.9  Планируемый баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» на 2020 -2026 года

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 2488,36/2798,24 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 21,631 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,34 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 21,291 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 5,27 |
|  | то же в % | % | 25,94 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 6,997 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 16,121 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 6,728 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 7,916 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,368 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,584 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,964 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,477 |

Таблица 2.6.10  Полезный отпуск тепловой энергии по Центральной Котельной (газовой) с. Советское за 2015, 2016, 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 года.

| ## период | ## Тыс. Гкал |  |
| --- | --- | --- |
| ## 2015 год | ## 6,045 |  |
| ## 2016 год | ## 5,711 |  |
| ## 2017 год | ## 5,850 |  |
| ## 2018 год | ## 5,890 |  |
| ## 2019 год | ## 5,794 |  |
| 2020 год |  | 5,307 |
| 2021 год |  | 5,044 |
| 2022 год |  | 5,103 |
| 2023 год |  | 5,007 |

Таблица 2.6.11  Полезный отпуск тепловой энергии по Больничной Котельной с. Советское за 2015, 2016, 2017,2018,2019,2020,2021,2022 года.

| ## период | ## Тыс. Гкал |  |
| --- | --- | --- |
| ## 2015 год | ## 1,301 |  |
| ## 2016 год | ## 1,162 |  |
| ## 2017 год | ## 1,250 |  |
| ## 2018 год | ## 1,31 |  |
| ## 2019 | ## 1,308 |  |
| 2020 |  | 0,972 |
| 2021 год |  | 1,403 |
| 2022 год |  | 1,569 |
| 2023 год |  | 1,481 |

Таблица 2.6.12  Полезный отпуск тепловой энергии по Школьной Котельной                  с. Советское за 2015, 2016 года

| ## период | ## Тыс. Гкал |
| --- | --- |
| ## 2015 год | ## 0,790 |
| ## 2016 год | ## 0,747 |

Таблица 2.6.13  Полезный отпуск тепловой энергии по Котельной Детский сад      с. Советское  за 2015, 2016 года

| ## период | ## Тыс. Гкал |
| --- | --- |
| ## 2015 год | ## 0,266 |
| ## 2016 год | ## 0,266 |

Таблица 2.6.14  Планируемый полезный отпуск тепловой энергии по Центральной Котельной (газовой) с. Советское на 2020 - 2024 года

| ## период | ## Тыс. Гкал |
| --- | --- |
| ## 2020 год | ## 5,973 |
| ## 2021 год | ## 5,973 |
| ## 2022 год | ## 5,973 |
| ## 2023 год | ## 5,973 |
| ## 2024 год | ## 5,150 |

Таблица 2.6.15  Планируемый полезный отпуск тепловой энергии по Больничной Котельной  с. Советское на 2020 - 2024 года

| ## период | ## Тыс. Гкал |
| --- | --- |
| ## 2020 год | 1,232 |
| ## 2021 год | 1,232 |
| ## 2022 год | 1,232 |
| ## 2023 год | 1,232 |
| ## 2024 год | 1,570 |

## Топливный баланс

В разделе устанавливается потребление топлива с распределением по субъектам, его использующим и его видам в целом для поселения за установленный ретроспективный период 3-5 лет (см. таблицу 2.7).

В процессе подготовки к разработке топливно-энергетического баланса поселения в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 14.12.2011 № 600 «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований»в схеме теплоснабжения должен быть установлен расход видов топлива на выработку тепловой энергии на территории поселения.

Таблица 2.7.  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2015 год

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (Газовая) с.Советское | Котельная (Больница) с.Советское | Котельная (Школа) с.Советское | Котельная (Детский сад) с.Советское | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. | т/мил.м3 | /833 | 574,5/ | 343,8/ | 130,7/ | 1049/833 |
| Уголь | т |  | 574,5/ | 343,8/ | 130,7/ | 1049 |
| Газ | мил.м3 | /833 |  |  |  | 833 |

## Таблица 2.7.1  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2016 год

Центральная Котельная (газовая)  с. Советское

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная газовая (ЦК) с. Советское По расчету | Котельная газовая (ЦК) с. Советское фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | Тыс.м.куб. | 1,407 | 1,0603 |
| Газ природный | Тыс.м.куб. | 1,407 | 1,0603 |

Таблица 2.7.2  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2016 год

Больничная Котельная с. Советское

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (БК) с. Советское По расчету | Котельная (БК) с. Советское фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 648,43 | 592,3 |
| уголь | т | 648,43 | 592,3 |

Таблица 2.7.3  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2016 год

Котельная (ШК) с. Советское

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ШК) с. Советское По расчету | Котельная (ШК) с. Советское фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 427,361 | 357,569 |
| уголь | т | 427,361 | 357,569 |

Таблица 2.7.4  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2016 год

Котельная (Д/с) с. Советское

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (Д/с) с. Советское По расчету | Котельная (Д/с) с. Советское фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 93,422 | 138,1 |
| уголь | т | 93,422 | 138,1 |

## Таблица 2.7.5  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2017 год

Центральная Котельная (газовая)  с. Советское

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная газовая (ЦК) с. Советское По расчету | Котельная газовая (ЦК) с. Советское фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | Тыс.м.куб. | 1,407 | 1,137 |
| Газ природный | Тыс.м.куб. | 1,407 | 1,137 |

## Таблица 2.7.6  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2018 год

## Центральная Котельная (газовая)  с. Советское

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная газовая (ЦК) с. Советское По расчету | Котельная газовая (ЦК) с. Советское фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | Тыс.м.куб. | 1,407 | 1,231 |
| Газ природный | Тыс.м.куб. | 1,407 | 1,231 |

## Таблица 2.7.7  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2019 год

## Центральная Котельная (газовая)  с. Советское

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная газовая (ЦК) с. Советское По расчету | Котельная газовая (ЦК) с. Советское фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | Тыс.м.куб. | 1,407 | 1,000 |
| Газ природный | Тыс.м.куб. | 1,407 | 1,000 |

Таблица 2.7.7  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2017 год

Больничная Котельная с. Советское

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (БК) с. Советское По расчету | Котельная (БК) с. Советское фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 648,43 | 585,673 |
| уголь | т | 648,43 | 585,673 |

Таблица 2.7.8  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2018 год

Больничная Котельная с. Советское

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (БК) с. Советское По расчету | Котельная (БК) с. Советское фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 648,43 | 601,886 |
| уголь | т | 648,43 | 601,886 |

Таблица 2.7.9  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2019 год

Больничная Котельная с. Советское

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (БК) с. Советское По расчету | Котельная (БК) с. Советское фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 648,43 | 576,3 |
| уголь | т | 648,43 | 576,3 |

| Таблица 2.7.9.1 Потребление топлива за 2020 год Больничная котельная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная БК с. Советскок | Котельная БК с. Советскок |
|  |  | По расчету | фактически |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 648,43 | 481,5 |
| уголь | т | 648,43 | 481,5 |

| Таблица 2.7.9.2 Потребление топлива за 2020 год Центральная котельная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельна ЦК с. Советскок | Котельная ЦК газ с. Советскок |
|  |  | По расчету | фактически |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | тыс. м. куб. | 1,407 | 1,101 |
| ГАЗ | тыс. м. куб. | 1,407 | 1,101 |

Таблица 2.7.9.3 Потребление топлива за 2021 год Больничная котельная

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная БК с. Советскок | Котельная БК с. Советскок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По расчету | фактически |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 648,43 | 496,89 |
| уголь | т | 648,43 | 496,89 |

Таблица 2.7.9.4 Потребление топлива за 2021 год Центральная котельная

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельна ЦК с. Советскок | Котельная ЦК газ с. Советскок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По расчету | фактически |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | тыс. м. куб. | 1,407 | 1,018 |
| ГАЗ | тыс. м. куб. | 1,407 | 1,018 |
| Таблица 2.7.9.5 Потребление топлива за 2022 год Больничная котельная |  |  |  |
| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная БК с. Советскок | Котельная БК с. Советскок |
|  |  | По расчету | фактически |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 582,925 | 638,0 |
| уголь | т | 582,925 | 638,0 |
| Таблица 2.7.9.6 Потребление топлива за 2022 год Центральная котельная |  |  |  |
| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельна ЦК с. Советскок | Котельная ЦК газ с. Советскок |
|  |  | По расчету | фактически |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | тыс. м. куб. | 1,407 | 1,079 |
| ГАЗ | тыс. м. куб. | 1,407 | 1,079 |

Таблица 2.7.9.7 Потребление топлива за 2023 год Больничная котельная

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная БК с. Советскок | Котельная БК с. Советскок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По расчету | фактически |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 568,5 | 511,11 |
| уголь | т | 568,5 | 511,11 |
| Всего потреблено топлива (с 24.11.2023г.) | тыс. м. куб. | 0,980 | 0,050 |
| ГАЗ | тыс. м. куб. | 0,980 | 0,050 |

Таблица 2.7.9.8 Потребление топлива за 2023 год Центральная котельная

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельна ЦК с. Советскок | Котельная ЦК газ с. Советскок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По расчету | фактически |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | тыс. м. куб. | 1,407 | 0,884 |
| ГАЗ | тыс. м. куб. | 1,407 | 0,884 |

Таблица 2.7.9.7  План потребление  топлива на цели теплоснабжения                                     на 2020 - 2024года

Центральная Котельная (газовая) с. Советское

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная газовая (ЦК) с. Советское По расчету | Котельная газовая (ЦК) с. Советское план |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | тыс.м.куб. | 1,407 | 1,407 |
| Газ природный | тыс.м.куб. | 1,407 | 1,407 |

Таблица 2.7.9.8  План потребление  топлива на цели теплоснабжения                                    на 2020 – 2024 года

Больничная Котельная с. Советское

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (БК) с. Советское По расчету | Котельная (БК) с. Советское план |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 648,025 | 648,025 |
| уголь | т | 648,025 | 648,025 |

## 2.8. Услуги и тарифы

Таблица 2.8. Динамика роста тарифов на тепловую энергию по ООО «Тепловик», МУП «Тепловик» в разрезе по годам (цена без НДС)

|  | с 01.10.2014 г. | с 01.01.2015 г. | с 01.07.2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 1 701,20 | 1 701,20 | 1 848,29 |
| Руб. без НДС /Гкал |  |  |  |
| % роста | - | 0 | 8,6 |

|  | с 01.01.2016 г. | с 01.07.2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 1 848,29 | 2 026,32 |
| Руб. без НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 9,6 |

|  | с 01.01.2017 г. | с 01.07.2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 026,32 | 2 109,40 |
| Руб. без НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 4,1 |

|  | с 01.01.2018 г. | с 01.07.2018 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 109,40 | 2 230,27 |
| Руб. без НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 5,7 |

|  | с 01.01.2018 г. | с 17.10.2018 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 230,27 | 2 379,75 |
| Руб. без НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 6,7 |

МУП «Тепловик» применяет с 01.01.2019 г Упрощенную систему налогообложения, не является плательщиком НДС

|  | с 01.01.2019 г. | с 01.07,2019 г. | с 01.08,2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 855,7 | 3013,38 | 2 634,73 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |  |
| % роста | - | 5,5 | -12,57 |

Таблица 2.8.1 Динамика роста тарифов на тепловую энергию по ООО «Тепловик», МУП «Тепловик» в разрезе по годам (цена с НДС)

|  | с 01.10.2014 г. | с 01.01.2015 г. | с 01.07.2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 007,42 | 2 007,42 | 2 180,98 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |  |
| % роста | - | 0 | 8,6 |

|  | с 01.01.2016 г. | с 01.07.2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 180,98 | 2 391,06 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 9,6 |

|  | с 01.01.2017 г. | с 01.07.2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 391,06 | 2 489,09 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 4,1 |

|  | с 01.01.2018 г. | с 01.07.2018 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 489,09 | 2 631,72 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 5,7 |

|  | с 01.01.2018 г. | с 17.10.2018 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 631,72 | 2 808,11 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 6,7 |

МУП «Тепловик» применяет с 01.01.2019 г Упрощенную систему налогообложения, не является плательщиком НДС

|  | с 01.01.2019 г. | с 01.07,2019 г. | с 01.08,2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 855,7 | 3013,38 | 2 634,73 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |  |
| % роста | - | 5,5 | -12,57 |

|  | с 01.01.2020 г. | с 01.07.2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2634,73 | 2799,38 |
| Руб. с НДС/Гкал |  |  |
| % роста |  | 6,2 |

|  | с 01.01.2021 г. | с 01.07.2021 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2641,15 | 2641,15 |
| Руб. с НДС/Гкал |  |  |
| % роста |  | 0 |

|  | с 01.01.2022 г. | с 01.07.2022 г. | с 01.12.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2641,15 | 2966,15 | 3214,76 |
| Руб. с НДС/Гкал |  |  |  |
| % роста |  | 12,3 | 8,38 |

|  | с 01.07.2024 г. |  |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 3995,97 |  |
| Руб. с НДС/Гкал |  |  |
| % роста | 24,3 |  |

Тариф на тепловую энергию устанавливается Управлением по государственному регулированию цен и тарифов Администрации Алтайского края

  - Реализация по юридическим лицам

Таблица 2.9. Динамика  реализации по юридическим лицам  ООО «Тепловик» в 2015 году

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2015 г. | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТОГО по ЮЛ с. Советское ЦК | 4 148,098 | 3 449,738 | 6 065 286,170 |
| 2 | ИТОГО по ЮЛ с. Советское БК | 1 056,326 | 1 014,079 | 1 787 906,270 |
| 3 | ИТОГО по ЮЛ с. Советское ДСК | 265,920 | 265,920 | 470 297,340 |
| 4 | ИТОГО по ЮЛ с. Советское ШК | 1 205,682 | 790,303 | 1 389 330,070 |
| ИТОГО по ЮЛ |  | 6 676,026 | 5 520,04 | 9 712 819,85 |

Таблица 2.9.1 Динамика  реализации по юридическим лицам  ООО «Тепловик»

в 2016 году

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2016 г. Без ПУ | Фактическое потребление т/э за 2016 г. ПО ПУ | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТОГО по ЮЛ с. Советское ГК | 4 148,098 | 2 060,228 | 1 165,354 | 6 218 744,21 |
| 2 | ИТОГО по ЮЛ с. Советское БК | 1 056,326 | 53,451 | 826,756 | 1 681 662,43 |
| 3 | ИТОГО по ЮЛ с. Советское ДСК | 265,920 | 265,920 | 0,00 | 513 179,73 |
| 4 | ИТОГО по ЮЛ с. Советское ШК | 1 205,682 | 196,162 | 551,17 | 1 438 583,08 |
| ИТОГО по ЮЛ |  | 6 676,026 | 2 575,761 | 2 543,28 | 9 852 169,45 |

Таблица 2.9.2 Динамика  реализации по юридическим лицам                                           МУП «Тепловик» в 2018 году

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2018 г. Без ПУ | Фактическое потребление т/э за 2018 г. ПО ПУ | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТОГО по ЮЛ с. Советское ГК | 4 148,098 | 1 612,123 | 1 813,89 | 7 567 809,57 |
| 2 | ИТОГО по ЮЛ с. Советское БК | 1 056,326 | 53,440 | 936,627 | 2 161 537,91 |
| ИТОГО по ЮЛ |  | 6 676,026 | 1 665,563 | 2750,571 | 9 729 347,48 |

Таблица 2.9.3 Динамика  реализации по юридическим лицам                                           МУП «Тепловик» в 2019 году

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2019 г. Без ПУ | Фактическое потребление т/э за 2019 г. ПО ПУ | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТОГО по ЮЛ с. Советское ГК | 4 148,098 |  |  |  |
| 2 | ИТОГО по ЮЛ с. Советское БК | 1 056,326 |  |  |  |
| ИТОГО по ЮЛ |  | 6 676,026 | 1 478,165 | 2679,402 | 11534543,56 |

| Таблица 2.9.4 Динамика реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2020 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год |  | Фактическое потребление т/э за 2020г. по ПУ |  | Сумма по ПУ |  | Фактическое потребление т/э за 2020 г. без ПУ |  | Сумма без ПУ |  |  |
| 1 |  | ИТОГО по ЮЛ с. Советское ЦК+БК | 6676,026 |  |  |  | 6647462,98 |  |  |  | 3656105,30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2458,79 |  |  |  | 1349,24 |  |  |  |  |
| ИТОГО по ЮЛ |  |  | 6676,026 |  | 2458,79 |  | 6647462,98 |  | 1349,24 |  | 3656105,30 |  |  |
| Таблица 2.9.5 Динамика реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2021 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год |  | Фактическое потребление т/э за 2021г. по ПУ |  | Сумма по ПУ |  | Фактическое потребление т/э за 2021 г. без ПУ |  | Сумма без ПУ |  |  |
| 1 |  | ИТОГО по ЮЛ с. Советское ЦК+БК | 6676,026 |  |  |  | 6919951,00 |  |  |  | 3131099,33 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2620,052 |  |  |  | 1185,506 |  |  |  |  |
| ИТОГО по ЮЛ |  |  | 6676,026 |  | 2620,052 |  | 6919951,00 |  | 1185,506 |  | 3131099,33 |  |  |
| Таблица 2.9.6 Динамика реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2022 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Контрагент |  |  | Расчетная нагрузка Гкал/год |  | Фактическое потребление т/э за 2022г. по ПУ |  | Сумма по ПУ |  | Фактическое потребление т/э за 2022 г. без ПУ |  | Сумма без ПУ |  |
| 1 | ИТОГО по ЮЛ с. Советское ЦК+БК |  |  | 6676,026 |  | 2992,529 |  | 8491656,02 |  | 1178,429 |  | 3315226,94 |  |
| ИТОГО по ЮЛ |  |  |  | 6676,026 |  | 2992,529 |  | 8491656,02 |  | 1178,429 |  | 3315226,94 |  |

Таблица 2.9.7 Динамика  реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2023 году.

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2022г. по ПУ | Сумма по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2022 г. без ПУ | Сумма без ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТОГО по ЮЛ с. Советское ЦК+БК | 6676,026 | 2694,062 | 8654913,59 | 1304,763 | 4194503,72 |
| ИТОГО по ЮЛ |  | 6676,026 | 2694,062 | 8654913,59 | 1304,763 | 4194503,72 |

3. Реализация по населению

Таблица 3.1. Динамика реализации по населению ООО «Тепловик» за 2015 год

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2015 г. по ПУ | Сумма без НДС по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2015 г. без ПУ | Сумма без НДС без ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Итого Население с. Советское ГК | 4 091,404 | 1 573,585 | 2 767 527,980 | 1 021,85 | 1 813 108,72 |
| 2 | Итого Население с. Советское БК | 540,594 | 271,247 | 476 879,700 | 15,516 | 27 536,94 |
| ИТОГО по населению |  | 4 631,998 | 1 844,832 | 3 244 407,68 | 1 037,366 | 1 840 645,66 |

Таблица 3.2. Динамика реализации по населению ООО «Тепловик» за 2016 год

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2016 г. по ПУ | Сумма без НДС по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2016 г. без ПУ | Сумма без НДС без ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Итого Население с. Советское ГК | 4 091,404 | 1 529,283 | 2 948 274,20 | 956,433 | 1 852 493,82 |
| 2 | Итого Население с. Советское БК | 540,594 | 266,502 | 510 168,04 | 15,628 | 30 285,99 |
| ИТОГО по населению |  | 4 631,998 | 1 795,785 | 3 458 442,24 | 972,061 | 1 882 779,81 |

Таблица 3.3. Динамика реализации по населению МУП «Тепловик» за 2018 год

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2018 г. по ПУ | Сумма без НДС по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2018 г. без ПУ | Сумма без НДС без ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Итого Население с. Советское ГК | 4 091,404 | 1 817,15 | 4 009 648,60 | 642,276 | 1 393 903,02 |
| 2 | Итого Население с. Советское БК | 540,594 | 303,946 | 669 072,30 | 15,516 | 33 683,08 |
| ИТОГО по населению |  | 4 631,998 | 2121,10 | 4 678 720,90 | 657,792 | 1 427 586,10 |

Таблица 3.4. Динамика реализации по населению МУП «Тепловик» за 2019 год

|  | № п/п | Контрагент |  |  |  | Расчетная нагрузка Гкал/год |  | Фактическое потребление т/э за 2019 г. по ПУ |  |  | Сумма без НДС по ПУ |  |  | Фактическое потребление т/э за 2019 г. без ПУ |  |  | Сумма без НДС без ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Итого Население с. Советское ГК |  |  |  | 4 091,404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Итого Население с. Советское БК |  |  |  | 540,594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по населению |  |  |  |  | 4 631,998 |  | 2059,985 |  |  | 5704603,18 |  |  | 576,499 |  |  | 1 599019,94 |
| Таблица 3.5 Динамика реализации по населению МУП «Тепловик» в 2020 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Контрагент |  |  |  | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2020 г. по ПУ |  |  | Сумма по ПУ |  | Фактическое потребление т/э за 2020г. без ПУ |  |  | Сумма без ПУ |  |  |
| 1 |  | ИТОГО по населению с. Советское ЦК+БК |  |  |  | 431,998 | 1927,72 |  |  | 5224842,8 |  | 543,172 |  |  | 1475226,45 |  |  |
| ИТОГО по населению |  |  |  |  | 431,998 | 1927,72 |  |  |  | 5224842,8 |  | 543,172 |  |  | 1475226,45 |  |  |
| Таблица 3.6 Динамика реализации по населению МУП «Тепловик» в 2021 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрагент |  |  |  | Расчетная нагрузка Гкал/год |  | Фактическое потребление т/э за 2021 г. по ПУ |  |  | Сумма по ПУ |  |  |  | Фактическое потребление т/э за 2021г. без ПУ |  |  | Сумма без ПУ |  |
| ИТОГО по населению с. Советское ЦК+БК |  |  |  | 431,998 |  | 2115,032 |  |  | 5586110,56 |  |  |  | 527,049 |  |  | 1392015,39 |  |
| ИТОГО по населению |  |  | 431,998 |  |  | 2115,032 |  |  |  | 5586110,56 |  | 527,049 |  |  | 1392015,39 |  |  |
| Таблица 3.7 Динамика реализации по населению МУП «Тепловик» в 2022 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрагент |  |  |  | Расчетная нагрузка Гкал/год |  | Фактическое потребление т/э за 2022 г. по ПУ |  |  | Сумма по ПУ |  |  |  | Фактическое потребление т/э за 2022г. без ПУ |  |  | Сумма без ПУ |  |
| ИТОГО по населению с. Советское ЦК+БК |  |  |  | 431,998 |  | 1985,282 |  |  | 5610634,69 |  |  |  | 515,637 |  |  | 1480158,39 |  |
| ИТОГО по населению |  |  | 431,998 |  |  | 1985,282 |  |  |  | 5610634,69 |  | 515,637 |  |  | 1480158,39 |  |  |

Таблица 3.8 Динамика реализации по населению МУП «Тепловик» за 2023 год

| Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2023 г. по ПУ | Сумма по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2023г. без ПУ | Сумма без ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по населению с. Советское ЦК+БК | 431,998 | 1917,455 | 6164163,75 | 572,028 | 1838943,43 |
| ИТОГО по населению | 431,998 | 1917,455 | 6164163,75 | 572,028 | 1838943,43 |

4. Модернизация

Таблица 4.1. Модернизация Больничной котельной с. Советское

| № п/п | Наименование котельной | Оснащение приборами учета с учетом проектных и монтажных работ в руб. | Оснащение частотным преобразователем кол-во шт/цена в руб. за 1 ед. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Советское БК | 376 268,47 | 3/20 365,00=61 095,00 | 437 363,47 |

5. Причины аварий в системе теплоснабжения

Таблица 5.1 Причины аварий в системе теплоснабжения