УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

Советского района

Алтайского края

№_680_ от_19.08.2024_

Схема  теплоснабжения

муниципального  ОБРАЗОВАНИЯ  уРОЖАЙНОГО  СЕЛЬСОВЕТА

СОВЕТСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

До   2028   года

Общественные слушания проведены

«19» августа 2024 года

с. Урожайное

Оглавление

- Общая часть……………………………………………………….……………….5

  - Краткая характеристика поселения Урожайное………………....................7

Таблица 1.1. Общая характеристика…………………………………...................7

- Существующее состояние теплоснабжения………………………...................8

  - Функциональная структура организации теплоснабжения….……………8

Таблица 2.1. Характеристика системы теплоснабжения………………………..8

Таблица 2.2. Характеристика системы теплоснабжения (ШК)……………………………………………………………..………………………..8

  - Институциональная структура организации теплоснабжения……………….......................................................................................9

  - Источники тепловой энергии……………………………………………………9

    - Общие положения……………………………………………………………...9

Таблица 2.3.1. Источники тепловой энергии………………………………………9

    - Индивидуальное квартирное отопление……………………………………9

    - Оборудование котельных……………………………………………………..10

Таблица 2.3.3.1. Котлоагрегаты котельной №9 ЦК с. Урожайное……….……………………………………………………………………...10

Таблица 2.3.3.2. Котлоагрегаты котельной №10 ШК с. Урожайное………………………………………………………………………………10

Таблица 2.3.3.3.  Котлоагрегаты котельной №11 БК с.  Урожайное………....……………………………………………………………………10

Таблица 2.3.3.4. Котлоагрегаты котельной №12 Д/с с. Урожайное………..……………………………………………………………………..10

    - Общие выводы…………………………………………………………………11

  - Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия…………………..11

    - Зона действия котельной №9 ЦК с. Урожайное ………………………….11

    - Зона действия котельной №10 ШК с. Урожайное …..……………………12

    - Зона действия котельной №11 БК с.  Урожайное ..………………………12

    - Зона действия котельной №12 Д/с с. Урожайное ……………………..…..12

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки……………...................13

Таблица 2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки……………....13

  - Балансы выработки, передачи и конечного потребления…………………..13

Таблица 2.6. Баланс тепловой энергии и топлива за 2015 год ………………….13

Таблица 2.6.1  Баланс  тепловой энергии и топлива за 2016 год………………..14

Таблица 2.6.2. Баланс тепловой энергии и топлива за 2017 г……………………15

Таблица 2.6.3. Баланс тепловой энергии и топлива за 2018,2019г………………16

Таблица 2.6.5  Баланс тепловой энергии и топлива за 2020 г …………………..18

Таблица 2.6.5 Баланс тепловой энергии и топлива за 2021,2022,2023г …….…..19

Таблица 2.6.9 Планируемый баланс  тепловой энергии и

топлива на 2020 -2024 года……………………………………………………………21

Таблица 2.6.10  Полезный отпуск тепловой энергии ЦК с. Урожайное

за 2015, 2016, 2017 г,2018,2019,2021,2022,2023гг ………………………………………22

Таблица 2.6.11  Полезный отпуск тепловой энергии ШК с. Урожайное

за 2015, 2016 года………………………………………………………………………..23

Таблица 2.6.12  Полезный отпуск тепловой энергии БК с. Урожайное

за 2015, 2016,  2017года, 2018, 2019, 2020,2021,2022,2023 г…………………………….23

Таблица 2.6.13  Полезный отпуск тепловой энергии Д/с с. Урожайное

за 2015, 2016 года………………………………………………………………………..23

Таблица 2.6.9.14  Планируемый полезный отпуск тепловой энергии ЦК с.

Урожайное на 2020 – 2024 года…………………………………..………………......24

Таблица 2.6.9.15  Планируемый полезный отпуск тепловой энергии БК с.

Урожайное на 2020 - 2024 года………………………………………………….….....24

  - Топливный баланс…………………………………………………………………25

Таблица 2.7. Потребление топлива на цели теплоснабжения за 2015 г…….........25

Таблица 2.7.1 Потребление топлива на цели теплоснабжения ЦК с.

Урожайное за 2016 г…………………………………………………………………….25

Таблица 2.7.2. Потребление топлива на цели теплоснабжения БК за 2016…......25

Таблица 2.7.3 Потребление топлива на цели теплоснабжения ШК с.

Урожайное за 2016 г……………………………………………………………………26

Таблица 2.7.4. Потребление топлива на цели теплоснабжения Д/с за 2016….....26

Таблица 2.7.5. Потребление топлива на цели теплоснабжения ЦК за 2017…....27

Таблица 2.7.6 Потребление топлива на цели теплоснабжения БК с.

Урожайное за 2017 г……………………………………………………………………28

Таблица 2.7.7 Потребление топлива на цели теплоснабжения ЦК с.

Урожайное за 2018 ,2019г………………………………………………………………28

Таблицы Потребление топлива на цели теплоснабжения ЦК+БК за 2018,2019,2020,2021,2022,2023…….………………………………………………………….29

Таблица 2.7.9.8 План  потребление топлива на цели теплоснабжения ЦК с.

Урожайное на 2020-2024 гг. …………………………………………………………..31

Таблица 2.7.9.9 План  потребление топлива на цели теплоснабжения БК с.

Урожайное на 2020-2024 гг. ………………………………………………………….32

  - Услуги и тарифы…………………………………………………………………..32

Таблица 2.8. Динамика роста тарифов в разрезе по 2015-2019 годам

(цена без НДС)………………………………………………………………………….32

Таблица 2.8.1 Динамика роста тарифов в разрезе по 2015-2019 годам

(цена с НДС)……………………………………………………………………………32

  - Реализация по юридическим лицам……………………………………………35

Таблица 2.9.1 Динамика реализации за 2016 г………………….………………….35

Таблица 2.9.2 Динамика реализации за 2018 г………………….…………………36

Таблица 2.9.3 Динамика реализации за 2019,2020 г…………….…………………37

Таблица 2.9.5 Динамика реализации за 2021,2022,2023гг..……………….………38

3.0. Реализация по населению……………………………..………….........................38

Таблица 3.1. Динамика реализации за 2016 г……………….…….………………..38

Таблица 3.2. Динамика реализации за 2018 г……………….…….….……….……38

Таблица 3.3. Динамика реализации за 2019,2020 г  ….…….…….….…………….39

Таблица 3.5 Динамика реализации за 2021,2022 год  ……………………………..40

4.0. Модернизация……………………………………………………………………..41

Таблица 4.0. Модернизация ЦК с. Урожайное       ……….……………………….41

Таблица 4.1. Модернизация ЦК с. Урожайное	………………………………41

Таблица 4.2. Модернизация БК  с. Урожайное         ………………………………42

5.0. Причины аварий в системе теплоснабжения………………………………….42

Таблица 5.0. Причины аварий в системе теплоснабжения……………………….43

# 1. Общая часть

Муниципальное образование Урожайное Советского района Алтайского края республики РФ образовано

Герб отсутствует

Расположено в 16 км от райцентра Советское, в предгорьях Алтая, с запада и юга-Приобское плато и Бийско-Чумышская возвышенность.  Почвы-черноземы обыкновенные и выщелоченные. Климат в районе села континентальный, формируется в результате частой смены воздушных масс, поступающих из Атлантики, Арктики, Восточной Сибири и Средней Азии. Абсолютная годовая амплитуда температуры воздуха достигает 90-95 oC. Среднегодовые температуры-положительные, 0,5-2,1 oC. Средние максимальные температуры июля +26…+28 oC, экстремальные достигают +40…+42 oC. Средние минимальные температуры января -20…-24 oC, абсолютный зимний минимум -50… -55 oC. Безморозный период продолжается около 120 дней. Годовое количество атмосферных осадков -450мм. Благодаря наличию горного барьера к юго-востоку от села господствующий западно-восточный перенос воздушных масс приобретает юго-западное направление. В летние месяцы часты северные ветры. В 20-45% случаев скорость ветров юго-западного и западного направлений превышает 6 м/с. В зимние месяцы в периоды с активной циклонической деятельностью отмечают метели, повторяемость которых 30-50 дней в году.

- Среднегодовая температура воздуха-2,9 oC

- Относительная влажность воздуха-70,8%

- Средняя скорость ветра-2,1 м/с.

Растительный и животный мир: растут сосна, ель,береза, тополь, пихта, дуб, кустарники, богатое разнотравье; обитают из зверей-косуля, барсук, рысь, лиса, заяц-русак, бобр, горностай, лось, хорек, колонок; из птиц-куропатка, лебедь-шипун, бекас, чирок, чибис, гагара, чайка, серый журавль.

Достопримечательность: лебединое озеро-зимой частично покрывается льдом; подогревается теплыми источниками; около 600 лебедей ежегодно мигрируют сюда на зимовку.

Село

Урожайное

| Страна | Россия |
| --- | --- |
| Субъект федерации | Алтайский край |
| Муниципальный район | Советский |
| Сельское поселение | Урожайный сельсовет |
| Координаты | 52°18′26″ с. ш.85°39′03″ в. д. (G) (O) (Я)Координаты: 52°18′26″ с. ш. 85°39′03″ в. д. (G) (O) (Я) Показать географическую карту |
| Население | 1666 человек |
| Часовой пояс | UTC+6 |
| Почтовый индекс | 659545 |
| Автомобильный код | 22 |
| Код ОКАТО | 01 242 866 001 |
| Код ОКТМО | 01 642 466 101 |

Административным центром муниципального образования является село Урожайное.

Основное направление экономики — сельское хозяйство. Развито производство зерна, мяса, молока.

1.1 Краткая характеристика поселения Урожайное

Таблица 1.1. Общая характеристика поселения Урожайное

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения | Значения на первый этап расчетного срока генерального плана | Значения на расчетный срок генерального плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | кв.км | 200,33 |  |  |
| Общая площадь жилищного фонда | М2 | 40785,79 |  |  |
| Численность населения | Чел. | 2007 |  |  |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: | м2 | 40785,79 |  |  |
| жилых усадебных зданий (коттеджей) | м2 | 19785,79 |  |  |
| жилых усадебных зданий | м2 |  |  |  |
| жилых многоквартирных зданий | м2 | 21000 |  |  |
| общественных зданий | м2 |  |  |  |
| Средняя плотность застройки | м2/га |  |  |  |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Град. Цельсия | -30 |  |  |
| Средняя температура отопительного периода | Град. Цельсия | -8,7 |  |  |
| Особые условия для проектирования тепловых сетей, в т.ч.: |  |  |  |  |
| сейсмичность |  | да |  |  |
| вечная мерзлота |  | нет |  |  |

# Существующее состояние Теплоснабжения

## Функциональная структура организации теплоснабжения

На  территории поселения Урожайное предоставлением услуг по теплоснабжению в настоящее время занимается МУП «Тепловик» - единая теплоснабжающая организация согласно Постановлению Администрации Советского района Алтайского края № 509 от 22.08.2018г.  Адрес: 659540,Алтайский край, Советский район, с. Советское, ул. Советская,37 тел.(38598)21-0-18, e-mail teplovik_2020@mail.ru

На балансе  предприятия находятся  9 котельных.

До 01 октября 2017г. на  территории поселения Урожайное  предоставлением услуг по теплоснабжению занималось ООО «Тепловик».  На балансе  предприятия находилось   14 котельных.

Село Урожайное обеспечивает теплоснабжением:

- Центральная котельная с. Урожайное (установленная мощность 3,85 Гкал/ч, температурный график- 95/70 С, система теплоснабжения - двухтрубная)

- Больничная котельная с. Урожайное (установленная мощность 0,7 Гкал/ч, температурный график- 95/70 С, система теплоснабжения - двухтрубная)

- Школьная котельная с. Урожайное (установленная мощность 0,4 Гкал/ч, температурный график- 95/70 С, система теплоснабжения - двухтрубная)

- котельная Детский сад с. Урожайное (установленная мощность 0,1 Гкал/ч, температурный график- 95/70 С, система теплоснабжения- двухтрубная).

Центральная котельная и котельная больницы используют для выработки тепла каменный уголь и бурый уголь.

Таблица 2.1. Характеристика системы теплоснабжения МУП «Тепловик»

|  | Система теплоснабжения | Протяженность трубопроводов,м | Диаметр, мм | Подключ.нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центральная Котельная с. Урожайное | 2078 | 57-219 | 3,85 |
|  | Больничная Котельная с. Урожайное | 0 | 57 | 0,7 |
|  | Итого | 2078 |  | 4,55 |

Таблица 2.2. Характеристика системы теплоснабжения МБОУ СОШ «Урожайненская»

|  | Система теплоснабжения | Протяженность трубопроводов,м | Диаметр, мм | Подключ.нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №10 (Школьная) с.Урожайное | 110 | 76 | 0,4 |
|  | Котельная №12 (Детский сад) с. Урожайное | 40 | 76 | 0,1 |
|  | Итого | 150 |  | 0,5 |

## Институциональная структура организации теплоснабжения

Обслуживание централизованной системы теплоснабжение поселений осуществляет МУП «Тепловик». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых  предприятием, присоединены административные, бытовые,  жилые здания.

Потребители с.Урожайное (ЦК):

Население - 113 лицевых счетов

Финансируемые за счет средств местного бюджета:

- Администрация Урожайного сельсовета

Прочие юридические лица:

- Балахнина Т.Ю. (Магазин "Нептун")

- Скиф ООО

Потребители с. Урожайное Больничная котельная:

Финансируемые за счет средств краевого бюджета:

- КГБУЗ Советская районная больница

## Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

### Общие положения

Таблица 2.3.1. Источники тепловой энергии, расположенные на территории   поселения

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Центральная Котельная с. Урожайное | ул. Автозаводская,21б | 3,85 |
| Школьная Котельная с. Урожайное | ул. Октябрьская,4 | 0,4 |
| Больничная Котельная с. Урожайное Котельная Дет.сад с.Урожайное | ул. Набережная,9а ул.Октябрьская, 10 | 0,7 0,1 |
| Всего |  | 5,05 |

### Индивидуальное квартирное отопление

Жилищный фонд обеспечен теплоснабжением от централизованной системы теплоснабжения,  индивидуальными квартирными электрическими и газовыми котлами, печным отоплением. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих установок отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

    - Оборудование котельных

Таблица 2.3.3.1 Котлоагрегаты Центральной котельной с. Урожайное

| Тип котла | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатации | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КВа-2,0 КВр-1,25 КВр-1,25 | 1,71 1,07 1,07 | 2021 2023 2023 |  |  |
| Всего РТМ, | 3,85 |  |  |  |

Таблица 2.3.3.2  Котлоагрегаты Школьной котельной с. Урожайное

| Тип котла | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатации | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КВр-0,4 | 0,4 | 2008 |  |  |
| Всего РТМ, | 0,4 |  |  |  |

Таблица 2.3.3.3  Котлоагрегаты Больничной котельной с. Урожайное

| Тип котла | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатации | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КВр-0,9 | 0,7 | 2019 |  |  |
| Всего РТМ, | 0,7 |  |  |  |

Таблица 2.3.3.4  Котлоагрегаты котельной Детский сад с. Урожайное

| Тип котла | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатации | Количество капитальных ремонтов | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Самовар | 0,1 | 2004 |  |  |
| Всего РТМ, | 0,1 |  |  |  |

В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения. Система теплоснабжения - закрытая. В котельных отсутствуют приборы учета: тепловой энергии отпущенной в тепловые сети. Весь отпуск тепла в сеть является расчетной величиной.

### Общие выводы

Централизованное теплоснабжение

Всего на предприятии в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 19 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях. Большинство из этих зданий (котельных) – это отдельно стоящие здания. Установленная тепловая мощность котлоагрегатов составляет 20,87 Гкал/ч. Средняя установленная мощность на одну котельную составляет 2,06 Гкал/ч.

Подготовка теплоносителя

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному сокращению срока их службы и  к интенсивному снижению располагаемой тепловой мощности.  После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери установленной тепловой мощности  достигают 30-40 %. При этом в процессе эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Учет энергоресурсов

Для дальнейших расчетов и установления базового уровня  ключевых показателей системы  коммерческий учет организован только для потребляемых на котельных воды и электроэнергии. Количество выработанного на котельной и отпущенного тепла котельной  измеряется расчетным путем.

## Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия

## Центральная Котельная  с. Урожайное

2.4.1. Зона действия Центральной котельной с.Урожайное

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 2,078 км  Присоединение внутридомовых систем отопления в «старых» зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме.  График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «95-70». Прокладка – канальная. Конструкция теплоизоляции – утеплитель «knauf» с защитным покрытием из рубероида или стекловолокна.

Утвержденные нормативные потери тепловой мощности  808,560 Гкал. Утвержденные нормативные потери теплоносителя – 507,416  м3.

## Школьная Котельная с. Урожайное

2.4.2. Зона действия Школьной котельной с. Урожайное

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 0,110 км  Присоединение внутридомовых систем отопления в «старых» зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме.  График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «95-70». Прокладка – канальная.  Конструкция теплоизоляции – утеплитель «knauf» с защитным покрытием из рубероида или стекловолокна.

## Больничная Котельная с. Урожайное

2.4.3. Зона действия Больничной котельной с. Урожайное

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 0,00 км  Присоединение внутридомовых систем отопления в «старых» зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме.  График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «95-70». Прокладка – без канальная.  Конструкция теплоизоляции – утеплитель «knauf» с защитным покрытием из рубероида или стекловолокна.

Утвержденные  нормативные потери тепловой мощности  122,992  Гкал. Утвержденные нормативные потери теплоносителя – 42,170 м3.

## Котельная Детский Сад с. Урожайное

2.4.4. Зона действия котельной Детский сад с. Урожайное

Протяженность тепловых сетей систем отопления – 0,04 км  Присоединение внутридомовых систем отопления в «старых» зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме.  График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – «95-70». Прокладка – канальная.  Конструкция теплоизоляции – утеплитель «knauf» с защитным покрытием из рубероида или стекловолокна.

## Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Таблица 2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Гкал/год

|  | Показатели баланса тепловой мощности |  |  |  | Зона котельной центральной с.Урожайное | Зона котельной больницы с.Урожайное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Собственные нужды |  |  |  | 50 | 0,4 |
|  | Мощность на коллекторах |  |  |  | 1957,655 | 118,82 |
|  | Потери тепловой мощности |  |  |  | 808,56 | 20,884 |
|  | то же, % |  |  |  | 43,86 | 17,91 |
|  | Присоед. тепловая нагрузка |  |  |  | 3,85 | 0,7 |
|  | Полезный отпуск |  |  |  | 1099,095 | 97,536 |
|  | Отпуск в сеть |  |  |  | 1957,655 | 118,82 |

## Балансы выработки, передачи и конечного потребления тепла

Таблица 2.6.  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ООО «Тепловик» за 2015 год

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | Всего по предприятию |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива | Тыс.м.куб./Тыс. т | 833 / 6,758 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 26,688 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 1,336 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 25,352 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 5,546 |
|  | то же в % | % | 21,56 |
|  | Отпущено потребителям | тыс.Гкал | 19,806 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 8,005 |
|  | бюджет | тыс.Гкал | 9,99 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,807 |

Таблица 2.6.1  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ООО «Тепловик» за 2016 год

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | Всего по предприятию |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./Тыс. т | 1,0603/7,087 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 21,6 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,09 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 21,46 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 2,51 |
|  | то же в % | % | 11,7 |
|  | Отпущено потребителям | тыс.Гкал | 18,860 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 7,330 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 9,840 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 7,050 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,880 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,910 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,690 |

Таблица 2.6.2  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных ООО «Тепловик», МУП «Тепловик» за 2017 год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | Всего | ООО "Тепловик" 9 мес. 2017г. | МУП "Тепловик" 4 кв. 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 1,137/6,794 | 0,622/4,192 | 0,515/2,602 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 20,7 | 13,66 | 7,04 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |  |  |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,09 | 0,06 | 0,03 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 20,61 | 13,6 | 7,01 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 2,39 | 1,55 | 0,84 |
|  | то же в % | % | 11,7 |  |  |
|  | Отпущено потребителям | тыс.Гкал | 18,22 | 12,05 | 6,17 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 7,25 | 4,75 | 2,5 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 9,13 | 6,13 | 3 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 6,48 | 4,47 | 2,01 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,72 | 1,11 | 0,61 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,93 | 0,55 | 0,38 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,84 | 1,16 | 0,68 |

Таблица 2.6.3  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2018 год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" 2018г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 1,231/5,967 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 32,559 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 1,102 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 31,457 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 6,73 |
|  | то же в % | % | 21,4 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 24,726 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 17,334 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 7,181 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 8,455 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,459 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 2,020 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,976 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,710 |

Таблица 2.6.4  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2019 год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" 2019г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 1,000/6,11 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 31,546 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,09 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 31,456 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 6,82 |
|  | то же в % | % | 21,7 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 24,726 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 16,646 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 6,917 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 8,188 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,382 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,856 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,950 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,541 |

Таблица  2.6.5  Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2020 год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" 2020г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 1,101/4,992 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 31,546 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,1 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 31,456 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 6,82 |
|  | то же в % | % | 21,7 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 24,726 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 15,830 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 6,615 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 8,010 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,412 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,708 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,890 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,204 |

Таблица 2.6.6 Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2021 год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" 2021г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./Тыс. т | 1,979/3,746 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 31,546 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 1,11 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 31,546 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 6,72 |
|  | то же в % | % | 21,7 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 23,716 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 16,247 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 7,223 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 7810,78 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,144 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,730 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,937 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,213 |

Таблица 2.6.7 Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2022 год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" 2022г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 2018,46/3830,83 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 31,545 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,34 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 31,205 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 5,27 |
|  | то же в % | % | 16,89 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 25,94 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 16,100 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 6,720 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 7,929 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,328 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,695 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,906 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,451 |

Таблица 2.6.8 Баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» за 2023 год.

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 1861,88/3308,285 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 21,631 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,34 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 21,291 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 5,27 |
|  | то же в % | % | 25,94 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 6,997 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 16,021 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 6,628 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 7,916 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,368 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,584 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,964 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,477 |

Таблица 2.6.9  Планируемый баланс  тепловой энергии и топлива по существующим зонам действия котельных МУП «Тепловик» на 2020 -2024 года

|  | Составляющие баланса | Ед. измерения | МУП "Тепловик" |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива (газ/уголь) | Тыс.м.куб./ Тыс. т | 2488,36/2798,24 |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 21,631 |
|  | Средневзвешенный КПД котельной | % | 64,6 |
|  | Собственные нужды | тыс.Гкал | 0,34 |
|  | Отпущено в тепловые сети | тыс.Гкал | 21,291 |
|  | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 5,27 |
|  | то же в % | % | 25,94 |
|  | Отпуск тепловой энергии по договорам, без учета использования приборов учета тепловой энергии | тыс.Гкал | 6,997 |
|  | Отпущено потребителям фактически (ПУ+норматив) | тыс.Гкал | 16,121 |
|  | в т.ч. население | тыс.Гкал | 6,728 |
|  | Бюджет: | тыс.Гкал | 7,916 |
|  | В том числе МБ | тыс.Гкал | 5,368 |
|  | КБ | тыс.Гкал | 1,584 |
|  | ФБ | тыс.Гкал | 0,964 |
|  | прочие | тыс.Гкал | 1,477 |

Таблица 2.6.10  Полезный отпуск тепловой энергии по Центральной Котельной                     с. Урожайное за 2015, 2016, 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 года

| ## период | ## Тыс. Гкал |
| --- | --- |
| ## 2015 год | ## 1,237 |
| ## 2016 год | ## 1,152 |
| ## 2017 год | ## 1,230 |
| ## 2018 год | ## 1,23 |
| ## 2019 год | ## 1,293 |
| 2020 год | 1,178 |
| 2021 год | 1,287 |
| 2022 год | 1,165 |
| 2023 год | 1,099 |

Таблица 2.6.11 Полезный отпуск тепловой энергии по Школьной Котельной с. Урожайное за 2015, 2016 года

| ## период | ## Тыс. Гкал |
| --- | --- |
| ## 2015 год | ## 0,510 |
| ## 2016 год | ## 0,510 |

Таблица 2.6.12  Полезный отпуск тепловой энергии по Больничной Котельной                     с. Урожайное за 2015, 2016, 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 года

| ## период | ## Тыс. Гкал |
| --- | --- |
| ## 2015 год | ## 0,12 |
| ## 2016 год | ## 0,12 |
| ## 2017 год | ## 0,12 |
| ## 2018 год | ## 0,12 |
| ## 2019 год | ## 0,12 |
| 2020 год | 0,095 |
| 2021 год | 0,104 |
| 2022 год | 0,099 |
| 2023 год | 0,097 |

Таблица 2.6.13  Полезный отпуск тепловой энергии по Котельной Детский сад с. Урожайное за 2015, 2016 года

| ## период | ## Тыс. Гкал |
| --- | --- |
| ## 2015 год | ## 0,219 |
| ## 2016 год | ## 0,219 |

Таблица 2.6.14  Планируемый полезный отпуск тепловой энергии по Центральной Котельной с. Урожайное на 2020 - 2024 года

| ## период | ## Тыс. Гкал |
| --- | --- |
| ## 2020 год | ## 1,20 |
| ## 2021 год | ## 1,20 |
| ## 2022 год | ## 1,20 |
| ## 2023 год | ## 1,20 |
| ## 2024 год | ## 1,20 |

Таблица 2.6.15  Планируемый полезный отпуск тепловой энергии по Больничной Котельной с. Урожайное на 2020 - 2024 года

| ## период | ## Тыс. Гкал |
| --- | --- |
| ## 2020 год | ## 0,12 |
| ## 2021 год | ## 0,12 |
| ## 2022 год | ## 0,12 |
| ## 2023 год | ## 0,12 |
| ## 2024 год | ## 0,12 |

## Топливный баланс

В разделе устанавливается потребление топлива с распределением по субъектам, его использующим и его видам в целом для поселения за установленный ретроспективный период 3-5 лет (см. таблицу 2.7).

В процессе подготовки к разработке топливно-энергетического баланса поселения в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 14.12.2011 № 600 «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» в схеме теплоснабжения должен быть установлен расход видов топлива на выработку тепловой энергии на территории поселения.

Таблица 2.7.  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2015 Год

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с.Урожайное | Котельная (Школа) с.Урожайное | Котельная (Больница) с.Урожайное | Котельная (Детский сад) с.Урожайное | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч. | т/мил.м3 | 851,805 | 144,51 | 94,352 | 92,915 | 1 183,582 |
| Уголь | т | 851,805 | 144,51 | 94,352 | 92,915 | 1 183,582 |

Таблица 2.7.1  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2016 год

Центральная Котельная с. Урожайное

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Урожайное По расчету | Котельная (ЦК) с. Урожайное фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 1056,657 | 831,206 |
| уголь | т | 1056,657 | 831,206 |

Таблица 2.7.2  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2016 год

Больничная Котельная с. Урожайное

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (БК) с. Урожайное По расчету | Котельная (БК) с. Урожайное фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 114,211 | 104,19 |
| уголь | т | 114,211 | 104,19 |

Таблица 2.7.3  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2016 год

Школьная Котельная  с. Урожайное

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ШК) с. Урожайное По расчету | Котельная (ШК) с. Урожайное фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 181,36 | 240,15 |
| уголь | т | 181,36 | 240,15 |

Таблица 2.7.4  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2016 год

Котельная Детский сад с. Урожайное

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (Д/с) с. Урожайное По расчету | Котельная (Д/с) с. Урожайное фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 71,103 | 118,38 |
| уголь | т | 71,103 | 118,38 |

Таблица 2.7.5  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2017 год

Центральная Котельная с. Урожайное

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Урожайное По расчету | Котельная (ЦК) с. Урожайное фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 1056,657 | 820,295 |
| уголь | т | 1056,657 | 820,295 |

Таблица 2.7.6  Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2017 год

Больничная Котельная с. Урожайное

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (БК) с. Урожайное По расчету | Котельная (БК) с. Урожайное фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 114,211 | 103,1 |
| уголь | т | 114,211 | 103,1 |

Таблица 2.7.7 Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2018 год

Центральная Котельная с. Урожайное

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Урожайное По расчету | Котельная (ЦК) с. Урожайное фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 1056,657 | 783,730 |
| уголь | т | 1056,657 | 783,730 |

Таблица 2.7.8 Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2019 год

Центральная Котельная с. Урожайное

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Урожайное По расчету | Котельная (ЦК) с. Урожайное фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 1056,657 | 963,4 |
| уголь | т | 1056,657 | 963,4 |

Таблица 2.7.9 Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2018 год

Больничная Котельная с. Урожайное

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (БК) с. Урожайное По расчету | Котельная (БК) с. Урожайное фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 114,211 | 111,090 |
| уголь | т | 114,211 | 111,090 |

Таблица 2.7.9.1 Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2019 год

Больничная Котельная с. Урожайное

|  | Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (БК) с. Урожайное По расчету |  |  | Котельная (БК) с. Урожайное фактически |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 114,211 |  |  | 101,2 |  |  |
|  | уголь | т | 114,211 |  |  | 101,2 |  |  |
| Таблица 2.7.9.2 Потребление топлива за 2020 год Больничная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составляющие баланса |  |  |  | Ед. изм. | Котельная БК с. Урожайное |  | Котельная БК с. Урожайное |  |
|  |  |  |  |  | По расчету |  | фактически |  |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: |  |  |  | т | 114,211 |  | 82 |  |
| уголь |  |  |  | т | 114,211 |  | 82 |  |

| Таблица 2.7.9.3 Потребление топлива за 2020 год Центральная котельная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная ЦК с. Урожайное | Котельная ЦК с. Урожайное |
|  |  | По расчету | фактически |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 1056,657 | 891,5 |
| уголь | т | 1056,657 | 891,5 |

| Таблица 2.7.9.4 Потребление топлива за 2021 год Больничная котельная |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Составляющие баланса |  |  |  | Ед. изм. | Котельная БК с. Урожайное | Котельная БК с. Урожайное |
|  |  |  |  |  | По расчету | фактически |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: |  |  |  | т | 114,211 | 94,3 |
| уголь |  |  |  | т | 114,211 | 94,3 |
| Таблица 2.7.9.5 Потребление топлива за 2021 г Центральная котельная |  |  |  |  |  |  |
| Составляющие баланса |  |  |  | Ед. изм. | Котельная ЦК с. Урожайное | Котельная ЦК с. Урожайное |
|  |  |  |  |  | По расчету | фактически |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: |  |  |  | т | 1056,657 | 880,47 |
| уголь |  |  |  | т | 1056,657 | 880,47 |
| Таблица 2.7.9.6 Потребление топлива за 2022 г Больничная котельная |  |  |  |  |  |  |
| Составляющие баланса |  |  |  | Ед. изм. | Котельная БК с. Урожайное | Котельная БК с. Урожайное |
|  |  |  |  |  | По расчету | фактически |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: |  |  |  | т | 101,571 | 91,2 |
| уголь |  |  |  | т | 101,571 | 91,2 |
| Таблица 2.7.9.7 Потребление топлива за 2022 г Центральная котельная |  |  |  |  |  |  |
| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная ЦК с. Урожайное | Котельная ЦК с. Урожайное |  |  |  |
|  |  | По расчету | фактически |  |  |  |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 807,85 | 855,51 |  |  |  |
| уголь | т | 807,85 | 855,51 |  |  |  |

Таблица 2.7.9.8 Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2023 год

Больничная Котельная с. Урожайное

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная БК с. Урожайное | Котельная БК с. Урожайное |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По расчету | фактически |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 82,33 | 94,06 |
| уголь | т | 82,33 | 94,06 |

Таблица 2.7.9.9 Потребление  топлива на цели теплоснабжения за 2023 год

Больничная Котельная с. Урожайное

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная ЦК с. Урожайное | Котельная ЦК с. Урожайное |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По расчету | фактически |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 799,52 | 706,285 |
| уголь | т | 799,52 | 706,285 |

Таблица 2.7.9.10  План потребление  топлива на цели теплоснабжения                                        на 2020 - 2024 года

Центральная Котельная  с. Урожайное

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (ЦК) с. Урожайное По расчету | Котельная (ЦК) с. Урожайное план |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 1126,113 | 1126,1 |
| уголь | т | 1126,113 | 1126,1 |

Таблица 2.7.9.11  План потребление  топлива на цели теплоснабжения                                      на 2020 - 2024 года

Котельная (БК) с. Урожайное

| Составляющие баланса | Ед. изм. | Котельная (БК) с. Урожайное По расчету | Котельная (БК) с. Урожайное план |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего потреблено топлива, в т.ч.: | т | 119,114 | 119,1 |
| уголь | т | 119,114 | 119,1 |

## 2.8. Услуги и тарифы

Таблица 2.8. Динамика роста тарифов на тепловую энергию по ООО «Тепловик», МУП «Тепловик» в разрезе по годам (цена без НДС)

|  | с 01.10.2014 г. | с 01.01.2015 г. | с 01.07.2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 1 701,20 | 1 701,20 | 1 848,29 |
| Руб. без НДС /Гкал |  |  |  |
| % роста | - | 0 | 8,6 |

|  | с 01.01.2016 г. | с 01.07.2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 1 848,29 | 2 026,32 |
| Руб. без НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 9,6 |

|  | с 01.01.2017 г. | с 01.07.2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 026,32 | 2 109,40 |
| Руб. без НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 4,1 |

|  | с 01.01.2018 г. | с 01.07.2018 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 109,40 | 2 230,27 |
| Руб. без НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 5,7 |

|  | с 01.01.2018 г. | с 17.10.2018 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 230,27 | 2 379,75 |
| Руб. без НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 6,7 |

МУП «Тепловик» применяет с 01.01.2019 г Упрощенную систему налогообложения, не является плательщиком НДС

|  | с 01.01.2019 г. | с 01.07,2019 г. | с 01.08,2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 855,7 | 3013,38 | 2 634,73 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |  |
| % роста | - | 5,5 | -12,57 |

Таблица 2.8.1 Динамика роста тарифов на тепловую энергию по ООО «Тепловик», МУП «Тепловик» в разрезе по годам (цена с НДС)

|  | с 01.10.2014 г. | с 01.01.2015 г. | с 01.07.2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 007,42 | 2 007,42 | 2 180,98 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |  |
| % роста | - | 0 | 8,6 |

|  | с 01.01.2016 г. | с 01.07.2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 180,98 | 2 391,06 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 9,6 |

|  | с 01.01.2017 г. | с 01.07.2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 391,06 | 2 489,09 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 4,1 |

|  | с 01.01.2018 г. | с 01.07.2018 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 489,09 | 2 631,72 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 5,7 |

|  | с 01.01.2018 г. | с 17.10.2018 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 631,72 | 2 808,11 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |
| % роста | - | 6,7 |

МУП «Тепловик» применяет с 01.01.2019 г Упрощенную систему налогообложения, не является плательщиком НДС

|  | с 01.01.2019 г. | с 01.07,2019 г. | с 01.08,2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2 855,7 | 3013,38 | 2 634,73 |
| Руб. с НДС /Гкал |  |  |  |
| % роста | - | 5,5 | -12,57 |

|  | с 01.01.2020 г. | с 01.07.2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2634,73 | 2799,38 |
| Руб. с НДС/Гкал |  |  |
| % роста |  | 6,2 |

|  | с 01.01.2021 г. | с 01.07.2021 г. |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2641,15 | 2641,15 |
| Руб. с НДС/Гкал |  |  |
| % роста |  | 0 |

|  | с 01.01.2022 г. | с 01.07.2022 г. | с 01.12.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 2641,15 | 2966,15 | 3214,76 |
| Руб. с НДС/Гкал |  |  |  |
| % роста |  | 12,3 | 8,38 |

|  | с 01.07.2024 г. |  |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепло энергию | 3995,97 |  |
| Руб. с НДС/Гкал |  |  |
| % роста | 24,3 |  |

Тариф на тепловую энергию устанавливается Управлением по государственному регулированию цен и тарифов Администрации Алтайского края

  - Реализация по юридическим лицам

Таблица 2.9. Динамика  реализации по юридическим лицам  ООО «Тепловик» в 2015 году

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2015 г. | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТОГО по ЮЛ с. Урожайное ЦК | 233,640 | 124,991 | 220 763,900 |
| 2 | ИТОГО по ЮЛ с. Урожайное БК | 332,03 | 119,573 | 209 394,290 |
| 3 | ИТОГО по ЮЛ с. Урожайное ДСК | 218,650 | 218,650 | 386 605,340 |
| 4 | ИТОГО по ЮЛ с. Урожайное ШК | 509,520 | 509,520 | 894 899,920 |
| ИТОГО по ЮЛ |  | 1 293,84 | 972,734 | 1 711 663,45 |

Таблица 2.9.1 Динамика  реализации по юридическим лицам  ООО «Тепловик» в 2016 году

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2016 г. Без ПУ | Фактическое потребление т/э за 2016 г. ПО ПУ | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТОГО по ЮЛ с. Урожайное ЦК | 233,640 | 13,49 | 137,235 | 291 035,28 |
| 2 | ИТОГО по ЮЛ с. Урожайное БК | 332,03 | 18,18 | 101,297 | 229 894,14 |
| 3 | ИТОГО по ЮЛ с. Урожайное ДСК | 218,650 | 218,650 |  | 421 845,62 |
| 4 | ИТОГО по ЮЛ с. Урожайное ШК | 509,520 | 509,52 |  | 975 756,91 |
| ИТОГО по ЮЛ |  | 1 293,84 | 759,84 | 238,532 | 1 688 637,81 |

Таблица 2.9.2 Динамика  реализации по юридическим лицам  МУП  «Тепловик» в 2018 году

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2018г. Без ПУ | Фактическое потребление т/э за 2018 г. ПО ПУ | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТОГО по ЮЛ с. Урожайное ЦК | 233,640 | - | 200,45 | 410 974,42 |
| 2 | ИТОГО по ЮЛ с. Урожайное БК | 332,03 | 18,180 | 112,857 | 285 690,89 |
| ИТОГО по ЮЛ |  | 565,67 | 18,180 | 313,307 | 696 665,31 |

Таблица 2.9.3 Динамика  реализации по юридическим лицам  МУП  «Тепловик» в 2019 году

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2018г. Без ПУ | Фактическое потребление т/э за 2018 г. ПО ПУ | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТОГО по ЮЛ с. Урожайное ЦК | 233,640 | - | 200,45 | 410 974,42 |
| 2 | ИТОГО по ЮЛ с. Урожайное БК | 332,03 | 18,180 | 98,955 | 421419,55 |
| ИТОГО по ЮЛ |  | 565,67 | 18,180 | 299,405 | 832393,97 |

| Таблица 2.9.4 Динамика реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2020 году. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2020г. по ПУ | Сумма по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2020 г. без ПУ | Сумма без ПУ |
| 1 | ИТОГО по ЮЛ с. Урожайное ЦК+БК | 565,67 |  | 801471,08 |  | 49270,45 |
|  |  |  | 297,31 |  | 18,18 |  |
| ИТОГО по ЮЛ |  | 565,67 | 297,31 | 801471,08 | 18,18 | 49270,45 |

| Таблица 2.9.5 Динамика реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2021 году. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2021г. по ПУ | Сумма по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2021 г. без ПУ | Сумма без ПУ |
| 1 | ИТОГО по ЮЛ с. Урожайное ЦК+БК | 565,67 |  | 700668,00 |  | 48016,08 |
|  |  |  | 265,289 |  | 18,18 |  |
| ИТОГО по ЮЛ |  | 565,67 | 265,289 | 700668,00 | 18,18 | 48016,08 |

| Таблица 2.9.6 Динамика реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2022 году. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2022г. по ПУ | Сумма по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2022 г. без ПУ | Сумма без ПУ |
| 1 | ИТОГО по ЮЛ с. Урожайное ЦК+БК | 565,67 |  | 641520,21 | 18,18 | 51287,19 |
|  |  |  | 226,651 |  |  |  |
| ИТОГО по ЮЛ |  | 565,67 | 226,651 | 641520,21 | 18,18 | 51287,19 |

Таблица 2.9.6 Динамика  реализации по юридическим лицам МУП «Тепловик» в 2023 году.

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2023г. по ПУ | Сумма по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2023 г. без ПУ | Сумма без ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТОГО по ЮЛ с. Урожайное ЦК+БК | 565,67 |  | 726204,63 |  | 58444,32 |
|  |  |  | 225,897 |  | 18,18 |  |
| ИТОГО по ЮЛ |  | 565,67 | 225,897 | 726204,63 | 18,18 | 58444,32 |

3. Реализация по населению

Таблица 3.1. Динамика реализации по населению ООО «Тепловик» 2015 г.

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2015 г. по ПУ | Сумма без НДС по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2015 г. без ПУ | Сумма без НДС без ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Итого Население с. Урожайное | 2 071,724 | 468,274 | 822 141,680 | 643,802 | 1 141 696,360 |
| ИТОГО по населению |  | 2 071,724 | 468,274 | 822 141,680 | 643,802 | 1 141 696,360 |

Таблица 3.1 Динамика реализации по населению ООО «Тепловик» 2016 г.

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2016 г. по ПУ | Сумма без НДС по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2016 г. без ПУ | Сумма без НДС без ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Итого Население с. Урожайное | 2 071,724 | 472,24 | 908 273,88 | 528,75 | 1 021 942,88 |
| ИТОГО по населению |  | 2 071,724 | 472,24 | 908 273,88 | 528,75 | 1 021 942,88 |

Таблица 3.2 Динамика реализации по населению МУП «Тепловик» 2018 г.

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2018 г. по ПУ | Сумма без НДС по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2018 г. без ПУ | Сумма без НДС без ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Итого Население с. Урожайное | 2 194,700 | 594,65 | 1 307 004,79 | 428,718 | 930 359,28 |
| ИТОГО по населению |  | 2 194,700 | 594,65 | 1 307 004,79 | 428,718 | 930 359,28 |

Таблица 3.3 Динамика реализации по населению МУП «Тепловик» 2019 г.

| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2019 г. по ПУ | Сумма без НДС по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2019 г. без ПУ | Сумма без НДС без ПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Итого Население с. Урожайное | 2 194,700 | 569,136 | 1 580860,68 | 406,128 | 1127727,36 |
| ИТОГО по населению |  | 2 194,700 | 569,136 | 1580860,68 | 406,128 | 1127727,36 |

| Таблица 3.4 Динамика реализации по населению МУП «Тепловик» в 2020 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Контрагент |  | Расчетная нагрузка Гкал/год |  | Фактическое потребление т/э за 2020 г. по ПУ |  | Сумма по ПУ |  | Фактическое потребление т/э за 2020г. без ПУ |  | Сумма без ПУ |  |
| 1 |  | ИТОГО по населению с. Урожайное ЦК+БК |  | 2194,7 |  | 578,026 |  | 1561944,16 |  | 405,024 |  | 1100456,40 |  |
| ИТОГО по населению |  |  |  | 2194,7 |  | 578,026 |  | 1561944,16 |  | 405,024 |  | 1100456,40 |  |
| Таблица 3.5 Динамика реализации по населению МУП «Тепловик» в 2021 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Контрагент |  | Расчетная нагрузка Гкал/год |  | Фактическое потребление т/э за 2021 г. по ПУ |  | Сумма по ПУ |  | Фактическое потребление т/э за 2021г. без ПУ |  | Сумма без ПУ |  |  |
| 1 | ИТОГО по населению с. Урожайное ЦК+БК |  | 2194,7 |  | 598,217 |  | 1579962,20 |  | 405,024 |  | 1069713,48 |  |  |
| ИТОГО по населению |  |  | 2194,7 |  | 598,217 |  | 1579962,20 |  | 405,024 |  | 1069713,48 |  |  |
| Таблица 3.6 Динамика реализации по населению МУП «Тепловик» в 2022 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Контрагент |  | Расчетная нагрузка Гкал/год |  | Фактическое потребление т/э за 2022 г. по ПУ |  | Сумма по ПУ |  | Фактическое потребление т/э за 2022г. без ПУ |  | Сумма без ПУ |  |
| 1 |  | ИТОГО по населению с. Урожайное ЦК+БК |  | 2194,7 |  | 559,082 |  | 1573552,08 |  | 361,123 |  | 1018452,00 |  |
| ИТОГО по населению |  |  |  | 2194,7 |  | 559,082 |  | 1573552,08 |  | 361,123 |  | 1018452,00 |  |

| Таблица 3.6 Динамика реализации по населению МУП «Тепловик» в 2023 году. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Контрагент | Расчетная нагрузка Гкал/год | Фактическое потребление т/э за 2023 г. по ПУ | Сумма по ПУ | Фактическое потребление т/э за 2023г. без ПУ | Сумма без ПУ |
| 1 | ИТОГО по населению с. Урожайное ЦК+БК | 2194,7 | 602,651 | 1937384,30 | 349,903 | 1124851,27 |
| ИТОГО по населению |  | 2194,7 | 602,651 | 1937384,30 | 349,903 | 1124851,27 |

4. Модернизация

Таблица 4.1. Модернизация ЦК с. Урожайное

МУП «Тепловик» произведено оснащение частотными преобразователями центральной котельной  с. Урожайное в 2019 году.

| № п/п | Наименование котельной | Оснащение частотным преобразователем кол-во шт/цена в руб. за 1 ед. | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Урожайное ЦК | 1/24 158,73=24158,73 | 177 119,75 |

Таблица 4.2. Модернизация ЦК с. Урожайное

Плановые мероприятия по модернизации  котельной

| № п/п | Наименование котельной | Оснащение приборами учета с учетом проектных и монтажных работ в руб. | Оснащение частотным преобразователем кол-во шт/цена в руб. за 1 ед. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Урожайное ЦК | 376 268,47 | 3/20 365,00=61 095,00 | 437 363,47 |

Таблица 4.3. Модернизация БК с. Урожайное

| № п/п | Наименование котельной | Оснащение приборами учета с учетом проектных и монтажных работ в руб. | Оснащение частотным преобразователем кол-во шт/цена в руб. за 1 ед. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Урожайное БК | 376 268,47 | 3/20 365,00=61 095,00 | 437 363,47 |

5. Причины аварий в системе теплоснабжения

Таблица 5.1 Причины аварий в системе теплоснабжения